[image: image2.jpg]Vol Eﬂ?g;:jzsekie Rzeczpospolita v“zowsze. Unia Europejska -

E jski Fundusz Spot
Program Regionalny - Polska serce Polski uropejski Fundusz Spoteczny





PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]MAE

]

g ——







Zestawienie lokalizacji z montażem Kotłów na gaz ziemny:

	L.p.
	Adres
	Moc kotła
	Paliwo po modernizacji
	Typ kotła
	Montaż zasobnika na C.W.U

	1
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	2
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	3
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	4
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	5
	XXXXXX
	19
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	6
	XXXXXX
	19
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	7
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	8
	XXXXXX
	14
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	9
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	10
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	11
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	12
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	13
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	14
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	15
	XXXXXX
	14
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	16
	XXXXXX
	26
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	17
	XXXXXX
	14
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	18
	XXXXXX
	14
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	19
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	20
	XXXXXX
	26
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	21
	XXXXXX
	14
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	22
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	23
	XXXXXX
	19
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	24
	XXXXXX
	26
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	25
	XXXXXX
	14
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	26
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	27
	XXXXXX
	22/24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-

	28
	XXXXXX
	14
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	29
	XXXXXX
	24
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK

	30
	XXXXXX
	14
	Gaz ziemny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK


Zestawienie lokalizacji z montażem kotłów na gaz płynny:

	L.p.
	Adres
	Moc kotła
	Paliwo po modernizacji
	Typ kotła
	Montaż zasobnika na C.W.U
	Butla na gaz zewnętrzna

	1
	XXXXXX
	24
	Gaz płynny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-
	2 700 dm3

	2
	XXXXXX
	19
	Gaz płynny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-
	2 700 dm3

	3
	XXXXXX
	19
	Gaz płynny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-
	2 700 dm3

	4
	XXXXXX
	20
	Gaz płynny
	kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem i sterownikiem
	TAK
	2 700 dm3

	5
	XXXXXX
	22/24
	Gaz  płynny
	kondensacyjny dwufunkcyjny z sterownikiem
	-
	2 700 dm3



Zestawienie lokalizacji z montażem kotłów pelletowych:
	 L.p.
	Adres
	Moc kotła [kW]
	Paliwo po modernizacji
	Typ kotła

	1
	XXXXXX
	16
	Pellet
	na paliwo stałe z podajnikiem

	2
	XXXXXX
	16
	Pellet
	na paliwo stałe z podajnikiem

	3
	XXXXXX
	20
	Pellet
	na paliwo stałe z podajnikiem


Zestawienie lokalizacji z montażem fotowoltaiki oraz pompy ciepła:

	L.p.
	Adres
	Moc instalacji fotowoltaicznej [kW]
	Typ źródła ciepła
	Minimalna moc pomy ciepła [kW]

	1
	XXXXXX
	6
	Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie
	5.0


Zestawienie lokalizacji z działaniami termomodernizacyjnymi:


	L.p.
	lokalizacja
	działanie termomodernizacyjne do wykonania

	
	
	ocieplenie ścian zewnętrznych
	wymiana stolarki drzwiowej
	wymiana stolarki okiennej
	ocieplenie stropu pod poddaszem
	ocieplenie stropu nad piwnicą
	ocieplenie ścian przylegających do gruntu
	ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza
	ocieplenie ścian nieogrzewanej piwnicy
	ocieplenie podłogi na gruncie

	1
	XXXXXX
	TAK
	
	
	TAK
	TAK
	
	
	TAK
	

	2
	XXXXXX
	
	
	
	TAK
	
	
	
	
	

	3
	XXXXXX
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	
	
	
	
	

	4
	XXXXXX
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	
	
	
	
	

	5
	XXXXXX
	TAK
	
	
	TAK
	
	
	
	
	

	6
	XXXXXX
	TAK
	
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	
	TAK



Kody zamówienia wg CPV
09331000-8
Baterie słoneczne

09331200-0
Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5
Instalacje słoneczne

44621210-4      Wodne kotły grzewcze

45331110-0      Instalowanie kotłów

45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 
Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych

45331000-6     Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Spis treści

8Część I Opisowa

Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście
9
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
10
1.
Opis stanu istniejącego
11
1.1.
Parametry wielkości obiektu
11
1.2.
Lokalizacja inwestycji
11
2.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych
12
2.1.
Wymagania ogólne
12
2.2.
Dokumentacja projektowa
14
2.3.
Roboty budowlane
17
2.4.
Serwis gwarancyjny
17
3.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
18
3.1.
Uwarunkowania formalno-prawne
18
3.2.
Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne
18
3.3.
Uwarunkowania środowiskowe
18
4.
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
19
5.
Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia
20
5.1.
Opis robót budowlanych
20
5.2.
Zakres robót budowlanych dla instalacji z kotłem na pellet
22
5.3.
Zakres robót budowlanych dla instalacji kotłowej na gaz ziemny
25
5.4.
Zakres robót budowlanych dla instalacji kotłowej na gaz płynny
29
5.5.
Zakres robót budowlanych dla instalacji powietrznych pomp ciepła
32
5.6.
Zakres robót budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej
35
5.7.
Zakres robót budowlanych termomodernizacyjnych
36
OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
39
6.
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
39
6.1.
Przygotowanie terenu budowy
39
6.1.
Instalacja Kotłowa kotłów pelletowych
39
6.2.
Instalacja Kotłowa kotłów na gaz ziemny
45
6.3.
Instalacja Kotłowa kotłów na gaz płynny
51
6.4.
Instalacja powietrznych pomp ciepła
61
6.5.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
68
6.6.
Termomodernizacja
73
6.7.
Wykończenia
79
6.8.
Zakończenie prac budowlanych
80
6.9.
Gwarancje
80
6.10.
Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych
80
6.11.
Odbiory
84
7.
Usługa serwisowa
87
Część II – Informacyjna
88
8.
Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
89
9.
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
89


Część I Opisowa
Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście

Zamawiający – jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew
Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym. 
Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem poszczególnych elementów systemu w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie przetargu

IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej

Użytkownik – właściciel/le nieruchomości, na których będzie realizowane zadanie inwestycyjne oraz właściciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”. Zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji:

· kotłów gazowych na gaz płynny LPG wraz z zbiornikiem paliwa oraz instalacją gazową
· kotłów gazowych na gaz ziemny wraz z instalacją gazową
· kotłów na pellet 

· powietrznych pomp ciepła

· instalacji fotowoltaicznych

· termomodernizacji budynków jednorodzinnych  

o rozmiarze wskazanym zestawieniu. Przedmiotowa instalacja będzie produkowała energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby własne budynku, w którym zostanie zainstalowana.

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i będzie stosowany jako dokument w postępowaniu przetargowym.

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość zadania, tj. wykonanie projektu, montaż, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu do użytkowania. Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

Celem wybudowania źródeł ciepła przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności będzie:
· zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym,

· obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,

· obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania obiektów,

· redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną w wyniku działań termomodernizacyjnych. Wpływa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia, kraju.

1. Opis stanu istniejącego

1.1. Parametry wielkości obiektu

Budynki Jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej zlokalizowane są w Gminie Miasto Sochaczew
1.2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest prowadzona w Gminie Miasto Sochaczew. Poniższa mapa ma charakter poglądowy i wskazuje lokalizację prowadzenia zadania inwestycyjnego.

[image: image1.png]| & Auwyy svindectua.sochaczew - x | B Gmina Sochaczew poralgminny X | & geoportalgovl X @ Sochaczew - Mapy Google
<« C & mapy.geoportalgov.pl/imap/imgp_2html?gpmap=gp0&actions=acShowServices KATASTER +# G H e o H Pk Narzedzia gléwne  Wstawianie  Uklad strony  Formuly ~ Dane  Recenzia  Widok  Pomoc Wyszukaj & Udostepnij 5= Komentarze
B borkier @ 02 P Roundcube Webma.. @ Mopy # Geoportal2|iMep @ ldeaCloud @ SystemInformaiP..  ~ Geoserwis GDOS @ Microsoft Word -2.. @ Oéwietlenie - planc.. K¢ WGPW - Warszavs.. @ Tynktermoizolacyj.. @ Perlicover TP 500 - » ;&Wmu Catiri Jn YA A D | 25 Zawiaj tekst Ogéine - i B B &S E S AT © oy /O
— YAy N SN N . . T TKopitj ~ - iypel - i
= (e Widej T U-|T-o-A- caliwyirodks | ©8 - 9 om | &f 8 | Formatowanie Fommatuj  Stle | Wstaw Usui Formatuj " Sortuji Znajd i
geoportal.gov.pl < Mialar formatéw 4 2 Sealivetroda - | - % o0 | B | L ot~ komarkie | - e | © Wy it~ zsznace
A Schowek [l Cacionka [l Wyrbwnanie [l Licba [l stte Komerki Edytowanic Poufnosé ~
PLIK WIDOK POMIARY. ‘NUMERYCZNY MODEL TERENU WYSZUKIWANIA A
U D19 - A v
@ D Youlube
e R T A ] c [) 3 F s H ! ] K L m N o [ a R s T U=
Wyszukiwanie ogéine Dobrany o
. Butlanagaz |Lokalizacja
i zochaczewski, powiat { L, Adres | Mockotia |Paliwo po mode: Typkotia | podgze | LI |
i Brochéw, gmina 1 wacz
il 1 | o2 |z |G i) B PN 4
opina a2 ziemn, wufunkeyjny | - 3 m:
i] Miodzieszyn, gmina ) Pl v <yiny mieszkalny|
i Nows Suchs, gmina wWiszagy
i Rybno, gmina kondensacyjny
dnofunks Budynek
J ¥ s 2 | Miynarska27 | 24 Gazziemny  [COUNIIN] pap Irak, 2700 dma| BNV
i T r—— 2 zasobnikiem i mieszkalny|
sterownikiem
Ter 3
kondensacyjny
ljednofunkeyjny| Budynek
3 |piaszczystazzs| 20 Gaz ziemny TAK [TAK, 2700 dm3|
e 2 zasobnikiem i mieszkalny|
VAN ”&\f“(‘{V 5% . sterownikiem
FLCHUN. R - ‘ y WiERSZAWA T 7 B
— . > 6 B =
R = T~ A\ ; < ] \ ey 6 zakresrobs
- 7
8 |Demontaz stare instalacji
9 |Adaptacja pomieszczer kotlowni do nowego kotta
10 |Budowa przytacza gazowego do zbiomika gazu do budynku (prace na zewnatrz budynku)
11 |Budowa przytacza gazowego wewnatrz pomieszczenia kottowni
12 zakup, dostawa i montaz nowego kotta
- d N > 13  Podfaczenie kotta pod instalacjg c.0. / c.w.u. wewnatrz kottowni
o i ' 7 O Zakup  instalacja czujnika czady / gazu
i ,Ggon;lsgg// ‘ i D < g Zakup, dostawa i montaz zbiornika na gaz
» TERMOZestawienie | Gaz sieciowyZestawienie |_Gaz zbiornil Pellet-Zestawienie | PC+PV-Zestawienie | ... (@ < >

LowSK P





Rys.1 Orientacyjna lokalizacja terenu Gminy Miasta Sochaczew.
2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych
2.1. Wymagania ogólne

Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia
i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję.

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać niezbędne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.
W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:
1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie
2) wykonanie projektów
3) wykonanie stosownych uzgodnień oraz uzyskanie pozwoleń.

4) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń
5) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów
6) udział we wszelkich odbiorach
7) wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone te roboty

8) naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych

9) zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami

10) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne
11) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, jeśli jest wymagana.
2.2. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Prace prowadzone w ramach zadania wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentację projektową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu.

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu:

· Projekt budowlany

· Projekt wykonawczy

· Projekt powykonawczy

2.2.1. Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać:

· tytuł dokumentu

· nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) oraz podtytuł

· etap projektu (jeśli dotyczy

· datę powstania dokumentu

· nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu

· oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma zastosowanie

· nazwę i adres Zamawiającego

· na początku dokumentu spis treści dokumentu

· pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami (jeśli dotyczy)

· nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu

· stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony
Opracowana dokumentacja w formie papierowej powinna zostać przekazana co najmniej 3 egzemplarzach (poza koniecznymi do uzyskania pozwoleń). 
Zamawiający wymaga również przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej zeskanowanej
w formacie pdf przekazanej na płycie CD/DVD/BR.
Ponadto dokumentacja musi:

· zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia

· być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć
· dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach

· być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia (jeżeli wymaga), 
· być opracowana w sposób czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów odręcznych)

2.2.2. Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.

2.2.3. Projekt budowlany

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę na wykonywany zakres jeżeli będzie taka konieczność. Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wymaganej procedurami administracyjnymi mapy w odpowiedniej formie i zakresie.
2.2.4. Projekt wykonawczy

Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej, kotłów gazowych, pelletowych a także pomp ciepła o mocach zgodnych z załącznikiem na stronie 2. Projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi:

1) Projekt technologii kotłowni w ilości 4 egz. (w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej) dla każdej instalacji

2) Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilości 4 egz. (w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej) dla każdej instalacji

Jeżeli odrębne procedury urzędowe wymagać będą większej ilości kopii (np. uzyskanie pozwolenia na budowę) wykonawca sporządzi wymaganą ilość egzemplarzy.

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji kotłowej. Projekty należy tak wykonać, aby instalację można było wykonać bez utrudnień dla mieszkańców. 

Orientacja oraz kąt nachylenia paneli PV oraz słonecznych względem poziomu powinien być dobrany w sposób zapewniający jak największy uzysk energii elektrycznej w skali roku.

Projekty należy opracować w sposób gwarantujący brak utrudnień dla mieszkańców podczas ich realizacji. Projekty powinny zawierać sposób przyłączenia mikroinstalacji  PV do istniejącej instalacji elektroenergetycznej budynku. Projekty muszą przewidywać możliwość rozliczania i bilansowania w stosunku rocznym energii wprowadzonej do sieci przez Użytkownika.

Do projektów należy dołączyć karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia i zaświadczenia.

Panele należy mocować na konstrukcjach wsporczych dedykowanych przez producenta, w zależności od sposobu ich montażu (dach/grunt).

2.3. Roboty budowlane

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji kotłów zgodnie z zestawieniem na str. 2 w budynkach jednorodzinnych. W ramach prac Wykonawca również przyłączy i uruchomi przedmiotowe instalacje.

2.4. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp.

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.
Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac

2) posiadać aktualne badania lekarskie

3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace.

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót
w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi.
3.3. Uwarunkowania środowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wpływają na ograniczenie szkodliwych emisji i w żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie posiadać mają ważne potwierdzenia lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją projektu nie będą skutkowały w sposób negatywny na środowisko. 

Projekt zawiera rozwiązania wpływające na redukcję emisji niebezpiecznych gazów.
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Obiekty po wybudowaniu instalacji muszą odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym.
Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Planowane roboty nie spowodują zmiany funkcji użytkowej obiektu mogą natomiast zmieniać funkcję poszczególnych pomieszczeń. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robót nie zmieni swojej kubatury ani powierzchni zabudowy, w przypadku kotłów gazowych, oraz pomp ciepła zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokół niego.
Wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Projekty uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń grzewczych opalanych na biomasę powinny być zgodne z programami ochrony powietrza.

Dopuszcza się wymianę źródeł ciepła na takie, które są wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie

Zestaw fotowoltaiczny będzie przyłączony do wewnętrznej instalacji elektrycznej Użytkownika w budynku. Instalacja została tak dobrana, aby produkcja energii nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną budynku. Cały układ będzie umożliwiał wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i rozliczania się z OSD na zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z odpowiednim doborem instalacji będzie to, że Użytkownik nie otrzyma zysków z tytułu wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej.

5. Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia

5.1. Opis robót budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie:
Instalacji kotłów na pellet z zasobnikiem ciepłej wody w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

· 16 kW

· 20 kW

Instalacji kotłów gazowych na gaz ziemny jednofunkcyjnych z zasobnikiem ciepłej wody w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

· 26 kW

· 24 kW

· 14 kW

wraz z instalacją gazową. 

Instalacji kotłów gazowych na gaz ziemny dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

· 19 kW

· 24 kW

wraz z instalacją gazową. 

Instalacji kotłów gazowych na gaz płynny jednofunkcyjnych z zasobnikiem ciepłej wody w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

· 20 kW

wraz z instalacją gazową oraz zbiornikiem. 

Instalacji kotłów gazowych na gaz płynny dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

· 24kW

wraz z instalacją gazową oraz zbiornikiem. 

Instalacji powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych o mocach nominalnych minimalnych:

· 5 kW

Instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej:

· 6 kW

Wykonaniu prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych takich jak:

· Ocieplenie ścian zewnętrznych

· Ocieplenie stopu pod poddaszem 

· Ocieplenie stropu nad piwnicą 

· Ocieplenie podłogi na gruncie

· Wymian stolarki okiennej 

· Wymiana stolarki drzwiowej 

Moc kotłów jest dostosowana do zapotrzebowania Użytkownika. Wskazane wartości są szacunkowe i służą jedynie do określenia kosztów. W trakcie wykonywania projektu należy każdorazowo zweryfikować wartości. 
Kocioł oraz pompa ciepła zostanie zamontowany w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem instalacji i zgodnym z obowiązującymi przepisami i normami umożlwiającym bez problemową obsługę i serwis.

Pojemnościowy podgrzewacz oraz bufor ciepła zostaną zamontowane w miejscu, które pozwoli na jego bezproblemową obsługę oraz serwis a także będzie najkorzystniejsze ze względów technicznych – optymalna lokalizacja to kotłownia. Miejsce pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej oraz bufora ciepła zostanie ustalona z Użytkownikiem.
Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu.

Koszty doprowadzenia niezbędnych mediów do pomieszczenia takich jak zimna woda, energia elektryczna oraz kanalizacja Użytkownik pokryje we własnym zakresie.
5.2. Zakres robót budowlanych dla instalacji z kotłem na pellet

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej kotłowni w budynku mieszkalnym. Zakres prac obejmuje wymianę kotła na jednostkę opalaną biomasą – pelletem.  

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

· Demontaż i utylizacja istniejącego kotła oraz zasobnika
· demontaż i utylizacja zużytej instalacji kotłowni

· montaż nowego kotła wraz z zasobnikiem paliwa

· montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody

· montaż pompy ładującej cwu (ewentualnie zawór 3-drogowy)

· montaż pompy cyrkulacyjnej cwu (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)

· montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej

· montaż systemu zabezpieczającego przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotła

· modernizacja systemu na układ zamknięty/otwarty (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)

· montaż bufora ciepła (jeżeli wymagany przez producenta kotła)

· podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej

· montaż pompy obiegowej grzewczej – odpowiadającej za przepływ w instalacji grzewczej (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej wody
· dostosowanie istniejącego układu spalinowego, w przypadku braku takiej możliwości montaż nowego

· dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego pomieszczenia (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymagań obowiązujących przepisów (przewidziane do realizacji w lokalizacji przy ul. XXXXXX. W pozostałych lokalizacjach jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej
· doprowadzenie do pomieszczenia kotłowni wymaganych mediów w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody oraz instalacji elektrycznej (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· dostosowanie istniejącej lub wykonanie nowej instalacji odgromowej (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu) i podłączenie systemu spalinowego do instalacji odgromowej (po stronie Wykonawcy)
· wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

· uruchomienie układu i regulacje, 

· szkolenie Użytkowników/Obsługi. 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

· wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

· zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń oraz odtworzenie powierzchni, 

· wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne przeszkody, 

· uszczelnienie przepustów
· dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów (przewidziane do realizacji w lokalizacji przy ul. XXXX. W pozostałych lokalizacjach jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
modernizowana Instalacja kotłowa powinna się składać z takich elementów jak:

· Kocioł na pellet wraz z zasobnikiem paliwa i automatycznym systemem podawania

· Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej

· Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację

· Automatyka sterująca

· Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca

· Armatura pompowa 

· Izolacja

· Elementy montażowe

· System spalinowy

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjności budynku określono moce jednostek kotłowych:

· Kocioł o mocy 16 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min. 300dm3
· Kocioł o mocy 20 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min. 300 dm3
Dobór jednostki należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplną. W przypadku, gdy zasobnik o podanym rozmiarze nie zmieści się do istniejącego pomieszczenia kotłowni dopuszcza się zastosowanie zasobnika o mniejszej pojemności w porozumieniu z Użytkownikiem oraz inspektorem nadzoru.

W systemach, w których wymagane będzie zastosowanie pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody wykonawca zamontuje go oraz podłączy w sposób zgodny ze sztuką oraz zapewni system ładowania.

Przewiduje się podgrzewacze o pojemności

· Min. 120 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 150 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 200 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

Dobrane na etapie projektu na podstawie liczby Użytkowników

5.3. Zakres robót budowlanych dla instalacji kotłowej na gaz ziemny
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej kotłowni w budynku mieszkalnym. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotła wraz z układem zasilania paliwa od przyłącza (skrzynki gazowej), pozwalającym na uruchomienie oraz bezproblemowe użytkowanie instalacji. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

· demontaż i utylizacja istniejącego kotła oraz zasobnika
· demontaż i utylizacja zużytej instalacji kotłowni
· montaż nowego kotła

· montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody (dla kotłów 1-funkcyjnych)

· montaż pompy ładującej cwu, ewentualnie zawór 3-drogowy (dla kotłów 1-funkcyjnych)

· montaż pompy cyrkulacyjnej cwu (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)

· montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej

· montaż pompy do kondensatu (przewidziane do realizacji w lokalizacjach przy ul. XXXXX,XXXXX,XXXXX,XXXXX,XXXXX,XXXXX. W pozostałych lokalizacjach jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu).
· modernizacja systemu na układ zamknięty/otwarty (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)

· prowadzenie orurowania

· podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej

· montaż instalacji gazowej od szafki do kotłów gazowych

· podłączenie do instalacji gazowej oraz przyłącza gazowego
· montaż instalacji wewnętrznej do kuchenki gazowej (tylko w lokalizacji przy ul. XXXXX po stronie Wykonawcy)
· montaż pompy obiegowej grzewczej – odpowiadającej za przepływ w instalacji grzewczej (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej wody

· dostosowanie istniejącego układu spalinowego, w przypadku braku takiej możliwości montaż nowego

· dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego pomieszczenia (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymagań obowiązujących przepisów (przewidziane do realizacji w lokalizacji ul. XXXXX. W pozostałych lokalizacjach jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej 

· doprowadzenie do pomieszczenia kotłowni wymaganych mediów, w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody (przewidziane do realizacji w lokalizacjach przy ul: XXXXX, XXXXXX. W pozostałych lokalizacjach jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· dostosowanie istniejącej lub wykonanie nowej instalacji odgromowej (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu) i podłączenie systemu spalinowego do instalacji odgromowej (po stronie Wykonawcy)
· wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

· uruchomienie układu i regulacje, 

· szkolenie Użytkowników/Obsługi. 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

· wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

· zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń oraz odtworzenie powierzchni, 

· wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne przeszkody, 
· odtworzenie nawierzchni po prowadzeniu zewnętrznej instalacji gazowej

· uszczelnienie przepustów 

· dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów (przewidziane do realizacji w lokalizacji przy ul. XXXXXX. W pozostałych lokalizacjach jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)

modernizowana Instalacja kotłowa powinna się składać z takich elementów jak:

· Kocioł gazowy (dostosowany do pracy na gazie ziemnym)
· Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (dla kotłów 1-funkcyjnych)

· Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację

· Automatyka sterująca

· Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca

· Armatura pompowa 

· Izolacja

· Elementy montażowe

· Rurociągi

· Instalacja gazowa

· System spalinowy

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjności budynku podanej w charakterystyce energetycznej określono moce jednostek kotłowych:
Instalacji kotłów gazowych jednofunkcyjnych na gaz ziemny w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

· 26 kW

· 24 kW

· 14 kW

Instalacja kotła gazowego dwufunkcyjnego na gaz ziemny w budynkach mieszkalnym o mocy minimalnej:

· 24 kW

· 19 kW

Dobór jednostki należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplną. 

W systemach, w których wymagane będzie zastosowanie pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody wykonawca zamontuje go oraz podłączy w sposób zgodny ze sztuką oraz zapewni układ ładowania.

Przewiduje się podgrzewacze o pojemności do kotłów jednofunkcyjnych 

· Min. 120 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 150 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 200 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

Dobrane na etapie projektu na podstawie liczby Użytkowników

5.4. Zakres robót budowlanych dla instalacji kotłowej na gaz płynny

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej kotłowni w budynku mieszkalnym. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotła wraz z układem zasilania paliwa oraz zbiornikiem, pozwalającym na uruchomienie oraz bezproblemowe użytkowanie instalacji.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

· demontaż i utylizacja istniejącego kotła oraz zasobnika

· demontaż i utylizacja zużytej instalacji kotłowni 

· montaż nowego kotła

· montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody (dla kotłów 1-funkcyjnych)

· montaż pompy ładującej cwu, ewentualnie zawór 3-drogowy (dla kotłów 1-funkcyjnych)

· montaż pompy cyrkulacyjnej cwu (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)

· montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej

· montaż pompy do kondensatu (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· modernizacja systemu na układ zamknięty/otwarty (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)

· prowadzenie orurowania

· podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej

· montaż zbiornika na gaz płynny (nadziemny lub podziemny)

· montaż instalacji gazowej od zbiornika do kotła

· podłączenie do instalacji gazowej

· montaż pompy obiegowej grzewczej – odpowiadającej za przepływ w instalacji grzewczej (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej wody

· dostosowanie istniejącego układu spalinowego, w przypadku braku takiej możliwości montaż nowego 
· dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego pomieszczenia (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· dostosowanie pomieszczenia kotłowni do wymagań obowiązujących przepisów (przewidziane do realizacji w lokalizacji przy ul. XXXXXX i ul. XXXXXX. W pozostałych lokalizacjach jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu).
· dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej 

· doprowadzenie do pomieszczenia kotłowni wymaganych mediów, w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody (przewidziane do realizacji w lokalizacji przy ul. XXXXXX i ul. XXXXXX. W pozostałych lokalizacjach jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· dostosowanie istniejącej lub wykonanie nowej instalacji odgromowej (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu) i podłączenie systemu spalinowego do instalacji odgromowej (po stronie Wykonawcy)
· wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

· uruchomienie układu i regulacje, 

· szkolenie Użytkowników/Obsługi. 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

· wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik gazu,

· wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

· zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń oraz odtworzenie powierzchni, 

· wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne przeszkody, 

· odtworzenie nawierzchni po prowadzeniu zewnętrznej instalacji gazowej

· uszczelnienie przepustów 

· dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów (przewidziane do realizacji w lokalizacji przy ul. XXXXXX i XXXXXX. W pozostałych lokalizacjach jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
modernizowana Instalacja kotłowa powinna się składać z takich elementów jak:

· Kocioł gazowy (dostosowany do pracy na gazie płynnym)

· Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (dla kotłów 1-funkcyjnych)

· Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację

· Automatyka sterująca

· Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca

· Armatura pompowa 

· Izolacja

· Elementy montażowe

· Rurociągi

· Instalacja gazowa

· Zbiornik gazu

· System spalinowy

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjności budynku podanej w charakterystyce energetycznej określono moce jednostek kotłowych:

Instalacji kotłów gazowych jednofunkcyjnych na gaz płynny w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

· 20 kW

Instalacja kotła gazowego dwufunkcyjnego na gaz płynny w budynkach mieszkalnym o mocy minimalnej:

· 24 kW

Dobór jednostki należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplną. 

Zbiorniki gazu płynnego przewiduje się o objętościach min:

2,7 m3 – dla budynków jednorodzinnych
W systemach, w których wymagane będzie zastosowanie pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody wykonawca zamontuje go oraz podłączy w sposób zgodny ze sztuką oraz zapewni układ ładowania.

Przewiduje się podgrzewacze o pojemności do kotłów jednofunkcyjnych 

· Min. 120 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 150 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 200 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

Dobrane na etapie projektu na podstawie liczby Użytkowników

5.5. Zakres robót budowlanych dla instalacji powietrznych pomp ciepła

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej kotłowni w budynku mieszkalnym. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji powietrznych pomp ciepła wraz z układem zasilania elektrycznego, pozwalającym na uruchomienie oraz bezproblemowe użytkowanie instalacji.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

· demontaż i utylizacja istniejącego kotła oraz zasobnika 
· demontaż i utylizacja zużytej instalacji kotłowni 

· montaż pompy ciepła 

· montaż bufora ciepła

· montaż grzałek elektrycznych
· montaż pompy ładującej cwu, (w przypadku braku w zestawie pompy)

· montaż pompy cyrkulacyjnej cwu (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)

· montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej

· modernizacja systemu na układ zamknięty/otwarty (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)

· podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej

· podłączenie do instalacji elektrycznej

· montaż pompy obiegowej grzewczej – odpowiadającej za przepływ w instalacji grzewczej (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej wody

· dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego pomieszczenia (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· dostosowanie pomieszczenia pompy ciepła do wymagań obowiązujących przepisów (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej 

· doprowadzenie do pomieszczenia pompy ciepła wymaganych mediów w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody oraz instalacji elektrycznej (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)
· wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 

· uruchomienie układu i regulacje, 

· szkolenie Użytkowników/Obsługi. 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

· wykonanie fundamentu (pod jednostkę zewnętrzną – jeżeli wymagane),

· wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

· zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

· wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne przeszkody a następnie odtworzenie powierzchni
· uszczelnienie przepustów a następnie odtworzenie powierzchni
· dostosowanie pomieszczenia do obowiązujących przepisów (jeżeli konieczne  do wykonania – do sprawdzenia w ramach inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu)

modernizowana Instalacja pompy ciepła powinna się składać z takich elementów jak:
· Powietrzna pompa ciepła
· Grzałki elektryczne
· Pojemnościowy podgrzewacza c.w.u. 

· Bufor

· Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację 
· Automatyka sterująca 

· Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca 

· Armatura pompowa 

· Izolacja

· Elementy montażowe

· Rurociągi

· Instalacja elektryczna

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjności budynku podanej w charakterystyce energetycznej określono moc jednostki kotłowej:

Instalacji elektrycznych powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

· 5 kW wraz z grzałkami zapewniającymi ciągłą pracę w okresach o ujemnych temperaturach zewnętrznych
Dobór jednostki należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplną. 

W systemach, w których wymagane będzie zastosowanie pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody wykonawca zamontuje go oraz podłączy w sposób zgodny ze sztuką oraz zapewni układ ładowania.

Przewiduje się podgrzewacze o pojemności:
· Min. 300dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy pompy oraz parametrów pracy

Dobór jednostki należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplną. 

5.6. Zakres robót budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku oraz jej uruchomienie.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

· montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV

· montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych

· ułożenie okablowania po stronie DC i AC instalacji

· modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w zakresie jej doposażenia w aparaturę niezbędną do przyłączenia mikroinstalacji PV (aparatura MCB, RCD, jednokierunkowy licznik energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji)

· montaż inwertera PV

· wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu

· uruchomienie układu i regulacje

· szkolenie Użytkowników/Obsługi. 

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

· wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 

· zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

· wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 

· uszczelnienie przepustów

Mikroinstalacja fotowoltaiczna składać się musi przede wszystkim z następujących elementów:

· paneli fotowoltaicznych

· konstrukcji wsporczej

· inwertera DC/AC

· instalacji prądu stałego i przemiennego

· układu pomiarowego dokonującego pomiaru produkowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej i układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej, przy czym dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do uruchomienia mikroinstalacji PV należy do obowiązków OSD

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.

5.7. Zakres robót budowlanych termomodernizacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych istniejących budynków mieszkalnych. Zakres prac obejmuje wykonanie działań termomodernizacyjnych w poszczególnych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakres prac dla ocieplenia ścian zewnętrznych:

· naprawa uszkodzeń ścian zewnętrznych

· ocieplenie ściany styropianem

· wykończenie tynkiem silikonowym 

· wymiana parapetów 

· ocieplenie glifów okiennych 

Ocieplenie stopu pod poddaszem 

· oczyszczenie i wyrównanie luźnej powierzchni stopu

· ułożenie warstwy izolacyjnej 

· wykończenie wylewka betonową na folii lub płytami OSB układanymi na ruszcie drewnianym

Ocieplenie stropu nad piwnicą 

· oczyszczenie i wyrównanie luźnej powierzchni stopu

· ułożenie warstwy izolacyjnej 

· wykończenie tynkiem cementowo-wapiennym 

Ocieplenie podłogi na gruncie

· oczyszczenie i wyrównanie luźnej powierzchni stopu

· ułożenie warstwy izolacyjnej 
· wykończenie wylewka betonową na folii
Wymian stolarki okiennej na nową o współczynniku przenikania ciepła U(max) wynoszący 0,9 W/(m2K). 

· zabezpieczenie podłogi pomieszczeń

· zabezpieczenie terenu wokół budynku

· wyrównanie powierzchni glifów wewnętrznych masą tynkarską lub gipsem wraz z gruntowaniem i malowaniem

· ocieplenie glifów zewnętrznych i wykończenie tynkiem na siatce – kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym, jeśli będzie konieczne

· zabezpieczenie roślinności na placu budowy

Wymiana stolarki drzwiowej na nową o współczynniku przenikania ciepła U(max) wynoszący 1,1 W/(m2K).

· zabezpieczenie podłogi pomieszczeń

· zabezpieczenie terenu wokół budynku

· wyrównanie powierzchni glifów wewnętrznych masą tynkarską lub gipsem wraz z gruntowaniem i malowaniem

· ocieplenie glifów zewnętrznych i wykończenie tynkiem na siatce – kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym, jeśli będzie konieczne

· zabezpieczenie roślinności na placu budowy

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
6. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
6.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

W razie konieczności, na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na swój koszt może zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
6.2. Instalacja Kotłowa kotłów pelletowych

Kocioł powinien pokrywać zapotrzebowanie na energie cieplną do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeżeli wymagany). Ze względu na charakter inwestycji modernizowany kocioł powinien być zasilany pelletem i uniemożliwiać spalanie innych paliw.

Zmodernizowana kotłownia powinna być bezobsługowa, a ingerencja Użytkownika powinna się ograniczać do uzupełniania zasobnika paliwem, typowych czynności kontrolnych i konserwacyjnych związanych z normalną eksploatacją oraz wprowadzaniu odpowiednich nastaw na elementach automatyki. Instalowana jednostka powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:

	
	
	

	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc znamionowa (pellet)
	Min.16 kW
	Min.20 kW

	Sprawność (%)
	Min. 90%
	Min. 90%

	Objętość wodna min.
	52 l
	65 l

	Pojemność zasobnika min.
	290 l
	290 l

	Minimalna ilość ciągów spalin w wymienniku
	Trzy ciągi spalin
	Trzy ciągi spalin

	Minimalna grubość blachy w wymienniku
	5 mm
	5 mm

	Wymagany zakres modulacji palnika
	Max. 35-100%
	Max. 35-100%


Automatyka kotła powinna sterować:
· sterowanie zapalarką,

· sterowanie podajnikiem,

· sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

· sterowanie pompą centralnego ogrzewania c.o.,

· płynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym,

· odczyt danych z ciepłomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,

· sterowanie pompą c.w.u.,

· współpraca z termostatem pokojowym,

· sterowanie tygodniowe,

· kooperacja z regulatorem pokojowym
· spełnianie wymogów misji zanieczyszczeń Eco Design
· możliwość podłączenia modułu LAN z opcją sterowania funkcjami sterownika za pomocą telefonu komórkowego z dostępnością do internetu,

· możliwość podłączenia dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami mieszającymi obiegów C.O.

Wymagane jest, aby kotły zostały wykonane w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub równoważnej oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego.
Każdy kocioł powinien posiadać etykietę efektywności energetycznej. Spełnienie wymogów powinno być poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badań przez akredytowana jednostkę badawczą. Wymagane jest, aby kocioł posiadał oznaczenie znakiem CE.

Projektowane kotły grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego w układzie centralnego ogrzewania, powinny umożliwiać osiąganie temperatury roboczej na wyjściu z kotła nie niższej niż 80oC i nieprzekraczającej 85oC, przy ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 2 bary. 

Kotły powinny być przeznaczone do instalacji pracujących w otwartych jak i zamkniętych systemach grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczającego w postaci armatury bezpieczeństwa oraz niezawodnego urządzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami – koszt po stronie Użytkownika instalacji). 

W tym przypadku instalacja kotła i zastosowanych urządzeń zabezpieczających musi spełniać wymagania normy PN-EN 12828 lub równoważnej.

Zaprojektowany kocioł grzewczy powinien być stalowy oraz trójciągowy, wyposażony w palnik do automatycznego spalania pelletu. Część wymiennika kotła wykonana powinna być w technologii płomieniówkowo – półkowej z poziomym przepływem spalin. 

Kocioł powinien płynnie modulować w zakresie 30 % - 100 %. W celu umożliwienia adaptacji kotłów w pomieszczeniach o małych wymiarach zakłada się, że szerokość kotła nie będzie większa niż 65 cm. Szerokość zbiornika paliwa nie powinna być większa niż 65 cm. Ze względu na różnorodne wielkości pomieszczeń w których mają zostać zamontowane kotły, kocioł i zasobnik paliwa (pelletu) nie mogą być połączone ze sobą – powinny stanowić dwa osobne urządzenia, tak aby można było swobodnie ustawiać zbiornik z paliwem zarówno z prawej jak i z lewej strony kotła a także od przodu kotła.

6.2.1. Zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotła

W celu maksymalizacji trwałości jednostki kotłowej należy wyeliminować wykraplanie niskotemperaturowe w komorze kotła. Nie można dopuścić do powrotu do jednostki wody z obiegu grzewczego o temperaturze poniżej określonej w specyfikacji jednostki. W tym celu kocioł należy wyposażyć w system zapobiegającą spadkowi temperatury powrotnej.

6.2.2. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia

Jeżeli producent urządzenia dopuszcza montaż kotła w układzie zamkniętym, należy wykonać instalację zgodnie z obowiązującą normą oraz dodatkowo wyposażyć instalację w urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w przypadku awarii. Należy wykonać dobór naczynia wzbiorczego zamkniętego do każdej instalacji. Na przewodzie łączącym naczynie ze źródłem ciepła nie może znajdować się armatura odcinająca 
Instalacja należy wyposażyć także w zawór bezpieczeństwa chroniący przed zbyt wysokim ciśnieniem. Jeżeli kocioł wyposażony jest w wężownicę schładzającą, należy podłączyć ją do zaworu upustowego bezpieczeństwa termicznego, który w przypadku wzrostu temperatury powyżej poziomu bezpieczeństwa otworzy się i schłodzi układ. 

Jeżeli urządzenia nie pozwalają na montaż w układzie zamkniętym należy zaprojektować instalację w układzie otwartym zgodnie z obowiązującą normą. Dobrać odpowiednią wielkość naczynia przelewowego (otwartego), minimalną średnicę: rury wzbiorczej, rury bezpieczeństwa itp. Na rurach: bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole ich przekroju wewnętrznego

6.2.3. Podgrzewacz

Przewiduje się podgrzewacze o pojemności 

· Min. 120 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 150 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 200 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

Należy zaprojektować podgrzewacze z emaliowaną powłoką lub z nierdzewnej stali. Pojemność podgrzewacza należy dobrać na etapie projektu technicznego.
Podgrzewacze muszą umożliwiać podgrzew całej objętości wody. Powinny się charakteryzować wysoką izolacyjnością. Zbiornik powinien być wyposażony w otwór rewizyjny.

6.2.4. Licznik ciepła 

W celu pomiaru wytworzonego ciepła z biomasy należy zainstalować elektroniczny ciepłomierz kompaktowy montowany na powrocie do kotła. W zestawie musi posiadać czujnik temperatury do montażu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Ciepłomierz musi być zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. 

Dopuszcza się wykorzystanie wbudowanego urządzenia w kocioł. 

6.2.5. Automatyka i sterowanie 

Instalacja powinna być wyposażona w regulator pogodowy przeznaczony do kotłów wodnych opalanych paliwem stałym. Sterownik musi umożliwiać precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania. 

6.2.6. Instalacja odprowadzania spalin 

Spaliny muszą być odprowadzone przez przewód spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej lub zgodnie z wymaganiami producenta kotła. Dla czyszczenia i kontroli przewodów spalinowych w dolnej części komina powinna być zainstalowana kształtka rewizyjna. Średnica przewodu spalinowego powinna być dostosowana do wymagań producenta kotłów oraz obiektu.  Komin powinien być wyprowadzony ponad dach na wysokość nie zakłócającą ciągu. Przewody spalinowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.  W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejącym systemu spełniającego wymagania należy dostosować lub wykonać nowy.
6.2.7. Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kocioł powinno być wyposażone w naturalną wentylację umożliwiającą niezakłóconą pracę kotła i doprowadzać wymaganą ilość powietrza konieczną do spalania. Otwór nawiewny nie może posiadać urządzeń zamykający i umożliwiający odcięcie lub zakłócenie dopływu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna być zabezpieczona przed przedostawaniem się zwierząt np. siatką. Dostosowanie pomieszczenia należy do zadań Użytkownika.
6.2.8. Uzupełnianie wody

Uzupełnienie wody będzie się odbywać za pomocą zaworu napełniania wyposażonego w zawór zwrotny, reduktor ciśnienia, zawór odcinający oraz manometr. Zawór należy poprzedzić filtrem siatkowym.

6.2.9. Rurociągi

Rurociągi obiegów wodnych zaleca się wykonać z rur stalowych bez szwu wg obowiązującej normy łączonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Połączenia gwintowane stosuje się głównie w miejscach montażu armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. 

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową a następnie nawierzchniową.

6.2.10. Izolacja Rurociągów

Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238 jak podano w tabeli poniżej.

	Średnica nominalna [mm]

(przewód stalowy)
	Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm], materiał 0,035W/m*K

	DN 15
	20

	DN 20
	20

	DN 25
	30

	DN 32
	30


6.2.11. Armatura

Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony zaworem odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompa powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy.

6.2.12. Instalacja odgromowa 

Instalację kotłową (system spalinowy) należy podłączyć do instalacji odgromowej. Na budynkach nie wyposażonych w instalację odgromową lub wykonaną nie właściwie (nie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami) należy wykonać nową instalację. Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN

6.3. Instalacja Kotłowa kotłów na gaz ziemny

Kocioł powinien pokrywać zapotrzebowanie na energie cieplną do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na charakter inwestycji modernizowany kocioł powinien być zasilany gazem ziemnym i uniemożliwiać spalanie innych paliw.

Zmodernizowana kotłownia powinna być bezobsługowa, Instalowana jednostka powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 

Kotły jednofunkcyjne na gaz ziemny

	
	
	
	

	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc nominalna (przy 50/30C)
	Min.14 kW
	Min.24 kW
	Min.26 kW

	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
	Min. 92%
	Min. 92%
	Min. 92%

	Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie 30⁰C
	Min. 97%
	Min. 97%
	Min. 97%


Cechy kotła:

· Gazowy kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą w zamkniętych systemach c.o. bez wymagania minimalnego przepływu wody
· Klasa efektywności A+ 
· Ciągła optymalizacja jakości spalania, utrzymywanie stale wysokiej sprawności także przy wahającej się jakości gazu

· Zoptymalizowany kanał wstępnego zmieszania gazu i powietrza w celu uzyskania najlepszej mieszanki, najniższej emisji i największego bezpieczeństwa pracy

· Zamknięta komora spalania do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza w pomieszczeniu

· Palnik modulacyjny ze stali nierdzewnej 

· Bezstopniowe dopasowanie obciążenia w trybie c.o. i c.w.u.

· Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo, biała

· Regulator pogodowy
Kotły dwufunkcyjne na gaz ziemny

	
	
	
	

	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc znamionowa
	
	Min. 19 kW
	Min.24 kW

	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
	
	Min. 90%
	Min. 90%

	Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w reżimie niskotemperaturowym (30C)
	
	Min. 95%
	Min. 95%


Przewiduje się gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą kotła

Cechy kotła:

· Zamknięta komora spalania do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza w pomieszczeniu
· Klasa efektywności A+
· Palnik modulacyjny z dmuchawą, o pełnym, wstępnym zmieszaniu

· Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej

· Bezstopniowe dopasowanie mocy w trybie pracy na c.o. i c.w.u

· Możliwość regulacji pogodowej (czujnik temp. zewnętrznej jako wyposażenie dodatkowe)

· Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo

· Podgrzewanie c.w.u. na zasadzie przepływu przez płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej

· Regulator pogodowy
6.3.1. Wymagania ogólne
 Kocioł powinien się charakteryzować cichą pracą. Urządzenie powinno posiadać układ automatyki umożliwiający sterowanie na podstawie temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej.

Automatyka kotła powinna mieć możliwość sterowania:
· pompą c.o.

· pompą c.w.u. (jeżeli zainstalowana)

Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Projekty uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń grzewczych opalanych na biomasę powinny być zgodne z programami ochrony powietrza.

Wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego. 

6.3.2. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia

Należy wykonać dobór naczynia wzbiorczego zamkniętego do każdej instalacji. Na przewodzie łączącym naczynie ze źródłem ciepła nie może znajdować się armatura odcinająca. W przypadku montażu kotła wyposażonego w naczynie wzbiorcze należy sprawdzić jego dobór.

Instalację należy wyposażyć także w zawór bezpieczeństwa chroniący przed zbyt wysokim ciśnieniem. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego po sprawdzeniu przepustowości.  

6.3.3. Podgrzewacz

Przewiduje się podgrzewacze o pojemności (do kotłów jednofunkcyjnych)

· Min. 120 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 150 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 200 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

Należy zaprojektować podgrzewacze z emaliowaną powłoką lub z nierdzewnej stali. Pojemność należy dobrać na etapie projektu.

Podgrzewacze muszą umożliwiać podgrzew całej objętości wody. Powinny się charakteryzować wysoką izolacyjnością. Zbiornik powinien być wyposażony w otwór rewizyjny.

6.3.4. Licznik ciepła 

W celu pomiaru wytworzonego ciepła należy zainstalować elektroniczny ciepłomierz kompaktowy montowany na powrocie do kotła. W zestawie musi posiadać czujnik temperatury do montażu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Ciepłomierz musi być zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. W przypadku, gdy na instalacji gazowej za licznikiem zamontowany jest tylko kocioł dopuszcza się wykorzystanie gazomierza jako urządzenie pomiarowe.

6.3.5. Automatyka i sterowanie 

Instalacja powinna być wyposażona w regulator pogodowy przeznaczony do kotłów wodnych gazowych. Sterownik musi umożliwiać precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania. Należy wyposażyć w serownik pomieszczeniowy. W kotłowniach należy zamontować czujniki gazu oraz tlenku węgla wyposażone w sygnalizację dźwiękową oraz świetlną.

6.3.6. Instalacja odprowadzania spalin 

Spaliny muszą być odprowadzone przez przewód spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej lub wykonany zgodnie z wymaganiami producenta kotła. Dla czyszczenia i kontroli przewodów spalinowych w dolnej części komina zainstalować kształtkę rewizyjną. Średnica przewodu spalinowego powinna być dostosowana do wymagań producenta kotłów oraz obiektu. Komin powinien być wyprowadzony ponad dach na wysokość nie zakłócającą ciągu. Przewody spalinowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. Dla kotłów gazowych o mocy do 21 kW w wolnostojących budynkach jednorodzinnych dopuszcza się wyprowadzenie przewodów powietrzno spalinowych bezpośrednio przez zewnętrzną ścianę budynku. Wylot spalin powinien znajdować się co najmniej 0,5 od powierzchni terenu. Komin powinien być wyposażony w zbiornik kondensatu oraz otwór rewizyjny. W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejącym systemu spełniającego wymagania należy dostosować lub wykonać nowy.
6.3.7. Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kocioł powinno być wyposażone w naturalną wentylację umożliwiającą niezakłóconą pracę kotła i doprowadzać wymaganą ilość powietrza. Otwór nawiewny nie może posiadać urządzeń zamykający i umożliwiający odcięcie lub zakłócenie dopływu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna być zabezpieczona przed przedostawaniem się zwierząt np. siatką.

6.3.8. Uzupełnianie wody

Uzupełnienie wody będzie się odbywać za pomocą zaworu napełniania wyposażonego w zawór zwrotny, reduktor ciśnienia, zawór odcinający oraz manometr. Zawór należy poprzedzić filtrem siatkowym.

6.3.9. Rurociągi

Rurociągi obiegów wodnych zaleca się wykonać z rur stalowych bez szwu wg obowiązującej normy łączonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Połączenia gwintowane stosuje się głównie w miejscach montażu armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. 

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową a następnie nawierzchniową.

6.3.10. Izolacja Rurociągów

 Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli poniżej.

	Średnica nominalna [mm]

(przewód stalowy)
	Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm], materiał 0,035W/m*K

	DN 15
	20

	DN 20
	20

	DN 25
	30

	DN 32
	30


6.3.11. Armatura

Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony zaworem odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompa powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy. 

6.3.12. Instalacja gazowa

Należy wykonać instalację gazową od skrzynki gazowej do kotła. Projekt instalacji gazowej od skrzynki gazowej do kotła, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji z tym związanych leży po stronie Wykonawcy. Przewody nadziemne należy wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi. Przewody w gruncie należy wykonać z rur tworzywowych przeznaczonych do gazu w wykonaniu RC. Armaturę gazową należy montować na sztywno z instalacją gazową. Na przewodzie zasilającym poszczególne odbiorniki gazu w odległości max 1m licząc w rozwinięciu przewodu należy zamontować kurek odcinający. Przed odbiornikami gazu należy zainstalować filtr gazu.

6.3.13. Instalacja odgromowa 

Instalację kotłową (system spalinowy w przypadku kominów wychodzących nad dach) należy podłączyć do instalacji odgromowej. Na budynkach nie wyposażonych w instalację odgromową lub wykonaną nie właściwie (nie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami) należy wykonać nową instalację. Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN

6.4. Instalacja Kotłowa kotłów na gaz płynny

Kocioł powinien pokrywać zapotrzebowanie na energie cieplną do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na charakter inwestycji modernizowany kocioł powinien być zasilany gazem płynnym.
Zmodernizowana kotłownia powinna być bezobsługowa, Instalowana jednostka powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 
Kotły jednofunkcyjne na gaz płynny

	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc nominalna (przy 50/30C)
	Min.20 kW
	

	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
	Min. 92%
	

	Sprawność przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie 30⁰C
	Min. 97%
	


Cechy kotła:

· Gazowy kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą w zamkniętych systemach c.o. bez wymagania minimalnego przepływu wody
· Klasa efektywności A+
· Zoptymalizowany kanał wstępnego zmieszania gazu i powietrza w celu uzyskania najlepszej mieszanki, najniższej emisji i największego bezpieczeństwa pracy

· Zamknięta komora spalania do pracy niezależnej lub zależnej od powietrza w pomieszczeniu

· Palnik modulacyjny ze stali nierdzewnej 

· Bezstopniowe dopasowanie obciążenia w trybie c.o. i c.w.u.

· Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo

· Regulator pogodowy
Kotły dwufunkcyjne na gaz płynny

	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc znamionowa
	Min. 19 kW
	Min.24 kW

	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
	Min. 92%
	Min. 92%

	Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. częściowego i temp. powrotu 30⁰C
	Min. 95%
	Min. 95%


Przewiduje się gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie obniżaną temperaturą kotła
Cechy kotła:

· Naścienny 2-funkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie o powiększonej mocy na potrzeby wytwarzania c.w.u.
· Klasa efektywności A+
· W dostawie króciec odprowadzania spalin 60/100 mm

· Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego

· Kompaktowy wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej

· Moduł hydrauliczny zawierający pompę, zawór przełączający c.o./c.w.u., duży wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej do produkcji c.w.u., zawór bezpieczeństwa, Naczynie wzbiorcze

· Konsola sterownicza z podświetlanym wyświetlaczem LCD
· termostat pokojowy z możliwością programowania tygodniowego

· modulujący termostat pokojowy z możliwością programowania tygodniowego

6.4.1. Wymagania ogólne

Kocioł powinien się charakteryzować cichą pracą. Urządzenie powinno posiadać układ automatyki umożliwiający sterowanie na podstawie temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej.

Automatyka kotła powinna mieć możliwość sterowania:
· pompą c.o.

· pompą c.w.u.

· siłownikiem 

Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego. 

6.4.2. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia

Należy wykonać dobór naczynia wzbiorczego zamkniętego. Na przewodzie łączącym naczynie ze źródłem ciepła nie może znajdować się armatura odcinająca. W przypadku montażu kotła wyposażonego w naczynie wzbiorcze należy sprawdzić jego dobór.

Instalacja należy wyposażyć także w zawór bezpieczeństwa chroniący przed zbyt wysokim ciśnieniem.

6.4.3. Podgrzewacz

Przewiduje się podgrzewacze o pojemności dla kotłów jednofunkcyjnych:
· Min. 120 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 150 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

· Min. 200 dm3 z wężownicą dostosowaną do mocy kotła oraz parametrów pracy

Należy zaprojektować podgrzewacze z emaliowaną powłoką lub z nierdzewnej stali. Dobór podgrzewacza należy wykonać na etapie projektu.
Podgrzewacze muszą umożliwiać podgrzew całej objętości wody. Powinny się charakteryzować wysoką izolacyjnością. Zbiornik powinien być wyposażony w otwór rewizyjny.

6.4.4. Zbiornik LPG

Przewiduje się zbiorniki o objętości:

· 2,7 m3
Konstrukcja zbiorników powinna być zgodna z obowiązującymi dyrektywami oraz normami. Zbiorniki powinny być wykonane z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką malarską. 

Zbiorniki Powinny być wyposażone w następującą armaturę: 

· zawór napełnienia,

· zawór poboru fazy gazowej, 

· manometr, 

· zawór maksymalnego przepełnienia, 

· zawór poboru fazy ciekłej, 

· wskaźnik napełnienia, 

· zawór (zawory) bezpieczeństwa

Wykonawca zaprojektuje płytę fundamentową dostosowaną do projektowanego obciążenia oraz warunków gruntowo wodnych. 

Przewiduje się zbiornik na gaz płynny naziemny o objętości wskazanej w zestawieniu na drugiej stronie, zlokalizowane w terenie. Zbiorniki gazu płynnego nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu, w miejscach podmokłych oraz w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. 

Dopuszczalną odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, a także między zbiornikami określa poniższa tabela:

	Nominalna pojemność

zbiornika w m 3
	Odległość budynków mieszkalnych, budynków

zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej od :
	Odległość od

Sąsiedniego zbiornika

naziemnego lub podziemnego w m

	
	zbiornika naziemnego

w m
	zbiornika podziemnego w m
	

	1
	2
	3
	4

	Do 3
	3
	1
	1


Dopuszczalna odległość zbiorników z gazem płynnym od budynków produkcyjnych i magazynowych powinna wynosić dla zbiorników o pojemności:

· do 10 m 3 – nie mniej niż odległość określona w tabeli w kolumnach 2 i 3,

Odległość zbiorników z gazem płynnym od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinna być nie mniejsza niż połowa odległości określonej w tabeli w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju.

Odległości określone w tabeli mogą być zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania wolnostojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 120, usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Wymiary wolnostojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się w odległości mniejszej niż określona w tabeli w kolumnie 2, od dowolnego punktu zbiornika.

Do zbiornika należy przewidzieć dojazd dla cysterny umożliwiający tankowanie - maksymalnie 30m. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika należy zlokalizować gaśnicę. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić co najmniej: 

· 3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV 

· 15 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równej lub większej od 1 kV.

6.4.5. Reduktor

Reduktor powinien zapewniać przepustowość, pokrywającą maksymalne szczytowe godzinowe zapotrzebowanie gazu przez odbiorców w warunkach minimalnego ciśnienia w przewodzie doprowadzającym. Dobór Reduktorów powinien być akceptowany przez licencjonowanych dostawców gazu. Reduktor powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych i zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych oraz mechanicznych. 

6.4.6. Instalacja wysokociśnieniowa

Powinna być wykonana z rurociągów stalowych spawanych z rur bez szwu klasy R lub R 35 w części naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia włącznie wraz z armaturą oraz urządzeniami dodatkowymi (np. parownik w instalacji z parownikiem). Dopuszcza się połączenia gwintowane wyłącznie przy połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy stosować taśmę teflonową.

6.4.7. Instalacja średnio ciśnieniowa

Instalacja za reduktorem I stopnia w części naziemnej powinna być wykonana jak wysokociśnieniowej. W części podziemnej pomiędzy reduktorem a zewnętrzną ścianą budynku połączenie części stalowej z PE powinno być wykonane za pośrednictwem złączki PE/Stal. Podziemne przewody gazowe polietylenowe HDPE SDR 11 o średnicy odpowiedniej do zapotrzebowania odbiorników na gaz z uwzględnieniem spadku ciśnienia na długości przyłącza. Zaleca się stosowanie przewodów gazowych PE łączone za pomocą zgrzewów doczołowych lub kształtek elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest możliwa i może być realizowana przy wykorzystaniu elastyczności rur PE zachowując odpowiednie promienie gięcia dla poszczególnych typów i średnic rur. 

Przewody ułożone w wykopie powinny mieć niewielki spadek w kierunku do zbiorników gazowych ze względu na dużą rozszerzalność cieplną PE. Podejście do budynków lub obiektów należy zrealizować z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie, połączenie stali z PE za pośrednictwem przejścia PE/Stal. Instalacja musi być zakończona zaworem odcinającym, umieszczonym na zewnątrz budynku w typowej szafce gazowej. Za zaworem odcinającym w szafce gazowej zlokalizowany jest układ redukcyjny drugiego stopnia. Reduktory II st. muszą być dobrane odpowiednio pod względem ciśnienia wejścia i wyjścia oraz odpowiedniej przepustowości odpowiedniej do zapotrzebowania urządzeń na gaz.

6.4.8. Instalacja niskiego ciśnienia

Powinna być wykonana po wierzchu ścian. Przewody należy prowadzić ze spadkiem 0,4%, przed kotłem gazowym musi być zamontowany zawór odcinający. 
6.4.9. Licznik ciepła 

W celu pomiaru wytworzonego ciepła należy zainstalować elektroniczny ciepłomierz kompaktowy montowany na powrocie do kotła. W zestawie musi posiadać czujnik temperatury do montażu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Ciepłomierz musi być zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. W przypadku, gdy na instalacji gazowej za licznikiem zamontowany jest tylko kocioł dopuszcza się wykorzystanie gazomierza jako urządzenie pomiarowe.
Automatyka i sterowanie 

Instalacja powinna być wyposażona w regulator pogodowy przeznaczony do kotłów wodnych gazowych. Sterownik musi umożliwiać precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania. W kotłowniach należy zamontować czujniki gazu oraz tlenku węgla wyposażone w sygnalizację dźwiękową oraz świetlną.

6.4.10. Instalacja odprowadzania spalin 

Spaliny muszą być odprowadzone przez przewód spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej lub wykonany zgodnie z wymaganiami producenta kotła. Dla czyszczenia i kontroli przewodów spalinowych w dolnej części komina zainstalować kształtkę rewizyjną. Średnica przewodu spalinowego powinna być dostosowana do wymagań producenta kotłów oraz obiektu. Komin powinien być wyprowadzony ponad dach na wysokość nie zakłócającą ciągu. Przewody spalinowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych. Przewód spalinowy należy wprowadzić do istniejącego szachtu kominowego. Wylot spalin powinien znajdować się co najmniej 0,5 od powierzchni terenu. Komin powinien być wyposażony w zbiornik kondensatu oraz otwór rewizyjny. W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejącym systemu spełniającego wymagania (izolacja, stal kwasoodporna oraz odpowiednia średnica)  należy dostosować lub wykonać nowy.
6.4.11. Pomieszczenie – Wymagania ogólne

Kotły o łącznej mocy znamionowej do 30 kW opalane paliwem gazowym mogą być instalowane w pomieszczeniach nie będących pomieszczeniami kotłowni. Pomieszczenie powinno mieć wysokość nie mniejszą niż 2,2m (dopuszcza się instalowanie kotłów w istniejących lub modernizowanych pomieszczeniach technicznych o wysokości nie mniejszej niż 1,9m mających zapewnioną wymaganą wentylację). Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż: 

· 8m3 – w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń, 
· 6,5m3 – w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania
Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi.
Wymagania dla pomieszczeń:

· Poziom podłogi kotłowni nie może być usytuowany poniżej poziomu otaczającego terenu,
· Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek kanałów lub wpustów w posadzce kotłowni
· Podłoga i ściany otaczające pomieszczenie do wysokości 0,1m powinny być gazoszczelne, aby uniemożliwić przedostawanie się ewentualnych przecieków gazu do pomieszczeń niżej położonych
· Dolna krawędź otworów nawiewnych na poziomie posadzki kotłowni. Dolna powierzchnia kanału powinna mieć na całej długości spadek minimum 1% w kierunku otworu zewnętrznego, to jest wlotu kanału nawiewnego 
· wywiew powietrza wentylacyjnego dwoma niezależnymi kanałami, jeden z wlotem w strefie podsufitowej, drugi z wlotem na poziomie podłogi 
· czujnik awaryjnego wypływu gazu powinien być zamontowany nie wyżej niż 10cm nad podłogą 
· odwodnienie podłóg należy prowadzić jak najkrótszą drogą do bezodpływowej studzienki, następnie ścieki z niej przepompowywać do sieci kanalizacyjnej
· studzienka powinna być usytuowana w sposób umożliwiający kontrolę ewentualnej obecności w niej gazu, 
· kotły zasilane gazem skroplonym nie mogą być instalowane w łazienkach.
6.4.12.  Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kocioł powinno być wyposażone w naturalną wentylację umożliwiającą niezakłóconą pracę kotła i doprowadzać wymaganą ilość powietrza. Otwór nawiewny nie może posiadać urządzeń zamykający i umożliwiający odcięcie lub zakłócenie dopływu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna być zabezpieczona prze przedostawaniem się zwierząt np. siatką. Wykonawca wykona niezbędne prace włącznie z odtworzeniem i pomalowaniem powierzchni po wykonaniu otworów.

6.4.13. Uzupełnianie wody

Uzupełnienie wody będzie się odbywać za pomocą zaworu napełniania wyposażonego w zawór zwrotny, reduktor ciśnienia, zawór odcinający oraz manometr. Zawór należy poprzedzić filtrem siatkowym.

6.4.14. Rurociągi

Rurociągi obiegów wodnych zaleca się wykonać z rur stalowych bez szwu wg obowiązującej normy łączonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Połączenia gwintowane stosuje się głównie w miejscach montażu armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. 

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową a następnie nawierzchniową.

6.4.15. Izolacja Rurociągów

 Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli poniżej.
	Średnica nominalna [mm]

(przewód stalowy)
	Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm], materiał 0,035W/m*K

	DN 15
	20

	DN 20
	20

	DN 25
	30

	DN 32
	30


6.4.16. Armatura

Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony zaworem odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompa powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy. 

6.4.17. Instalacja gazowa

Należy wykonać instalację od zbiornika gazu do kotła. Projekt instalacji gazowej a także uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji z tym związanych leży po stronie Wykonawcy. Przewody należy wykonać jako stalowe przeznaczone instalacji gazowej. Armaturę gazową należy montować na sztywno z instalacją gazową. Na przewodzie zasilającym poszczególne odbiorniki gazu w odległości max 1m licząc w rozwinięciu przewodu należy zamontować kurek odcinający. Przed odbiornikami gazu należy zainstalować filtr gazu.

6.4.18. Instalacja odgromowa 

Instalację kotłową (system spalinowy) należy podłączyć do instalacji odgromowej. Na budynkach nie wyposażonych w instalację odgromową lub wykonaną nie właściwie (nie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami) należy wykonać nową instalację. Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN.

6.5. Instalacja powietrznych pomp ciepła

Przedmiotem inwestycji będzie montaż powietrznej elektrycznej pompy ciepła w budynku jednorodzinnym. Dolne źródło dla instalacji stanowić będzie powietrze zewnętrzne. Proponowane systemy wyposażone będą w bufor ciepła oraz grzałkę elektryczną. Zmodernizowana instalacja powinna być bezobsługowa.
6.5.1. Wymagane parametry powietrznych pomp ciepła 

Przewidywane pompy ciepła powinny mieć parametry i wyposażenie nie gorsze niż:

	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc nominalna


	Min. 5 kW

	Moc grzewcza A7/W35 - EN14511
	Min. 5,5 kW

	Moc grzewcza A-7/W35 - EN14511
	Min. 4,0 kW

	COP A7/W35 - EN14511
	Min. 4,5

	COP A-7/W35 - EN14511
	Min. 2,6


Pompy powinny być wyposażone w wolnoobrotowe wentylatory także wydajne parowniki umożliwiające cichą pracę. Pompy powinny umożliwiać współpracę z instalacją Fotowoltaiczną.
Cechy pomp ciepła:

· Bardzo wysoka wydajność 

· Konstrukcja zoptymalizowana do pracy w polskich warunkach klimatycznych – szeroki zakres temperatur pracy 

· Cicha praca 

· 2-sprężarkowa konstrukcja dla pomp wymagających tego

· Elektroniczny zawór rozprężny
· Zaawansowana automatyka umożliwiająca pracę w trybie monowalentnym oraz biwalentnym, 
· Zaawansowana automatyka umożliwiająca kompleksowy nadzór nad całym systemem grzewczym oraz zdalny dostęp poprzez sieć Ethernet oraz z urządzeń mobilnych
· Grzałka elektryczna zapewniająca prawidłową pracę przy temperaturze obliczeniowej zewnętrznej
6.5.2. Podstawowe parametry zbiornika buforowego instalacji grzewczej:

	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	Moc nominalna pompy ciepła
	Min. 5,0 kW

	Pojemność nominalna bufora
	Min. 50l

	Dopuszczalna temperatura robocza
	Min. 90⁰C

	Dopuszczalne ciśnienie robocze
	Min. 3 bar


Pojemności zbiornika buforowego współpracującego z pompą ciepła należy obliczyć i dobrać na etapie projektu.

Podstawowe parametry zbiornika buforowego:

· pokryty na zewnątrz powłoką antykorozyjną,

· izolowany,

6.5.3. Podstawowe parametry podgrzewacza c.w.u.

Wymaga się zastosowania do produkcji ciepłej wody użytkowej (CWU) pojemnościowych podgrzewaczy wody dostosowanych objętością do rozbiorów. Zaleca się zastosowanie zasobnika z wężownicą dostosowaną powierzchnią do pracy na niskim parametrze dostarczanym przez pompę ciepła oraz dobrana do odbioru ciepła. Zamawiający wymaga, aby zastosowane pojemnościowe podgrzewacze wody posiadały parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż:

· pojemność nominalna min. 295l. 

· pojemność użytkowa min. 270l. 

· ostateczna pojemność dobrana w projekcie technicznym

· ciśnienie maksymalne nie mniejsze niż 10 bar,

· temperatura maksymalna ciepłej wody nie mniejsza niż 85°C,

· z izolacją termiczną

6.5.4. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia

Należy wykonać dobór naczynia wzbiorczego zamkniętego do każdej instalacji. Na przewodzie łączącym naczynie ze źródłem ciepła nie może znajdować się armatura odcinająca. W przypadku montażu urządzenia wyposażonego w naczynie wzbiorcze należy sprawdzić jego dobór.

Instalację należy wyposażyć także w zawór bezpieczeństwa chroniący przed zbyt wysokim ciśnieniem. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego po sprawdzeniu przepustowości.  

6.5.5. Licznik ciepła 

W celu pomiaru wytworzonego ciepła należy zainstalować elektroniczny ciepłomierz kompaktowy montowany na powrocie do kotła. W zestawie musi posiadać czujnik temperatury do montażu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Ciepłomierz musi być zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. W przypadku, gdy urządzenie umożliwia pomiar ciepła dopuszcza się jego wykorzystanie.

6.5.6. Automatyka i sterowanie 

Instalacja powinna być wyposażona w regulator pogodowy dedykowany dla jednostki. Sterownik musi umożliwiać precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania. Należy wyposażyć w serownik pomieszczeniowy. 

6.5.7. Uzupełnianie wody

Uzupełnienie wody będzie się odbywać za pomocą zaworu napełniania wyposażonego w zawór zwrotny, reduktor ciśnienia, zawór odcinający oraz manometr. Zawór należy poprzedzić filtrem siatkowym.

6.5.8. Rurociągi

Rurociągi obiegów wodnych w budynku zaleca się wykonać z rur stalowych bez szwu wg obowiązującej normy łączonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Połączenia gwintowane stosuje się głównie w miejscach montażu armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar. 

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące z wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową a następnie nawierzchniową.

Podłączenie jednostki zewnętrznej do systemu ogrzewania w budynku należy wykonać za pomocą dwóch rur izolowanych termicznie. Zaleca się prefabrykowane przewody przyłączeniowe wody grzewczej, składające się z dwóch giętkich rur dla zasilania i powrotu, w rurze okładzinowej ze zintegrowaną izolacją termiczną z pianki poliuretanowej oraz prefabrykowane kolanka 90°, umożliwiające szybkie i nieskomplikowane podłączenie do pompy ciepła. Rurę preizolowaną należy ułożyć w gruncie (poniżej strefy przemarzania) i poprowadzić przez przepust ścienny do kotłowni. Nad rurą należy ułożyć taśmę lokalizacyjną.

Uszczelnienie przepustu do budynku jest możliwe dzięki dopasowanemu do przewodu połączeniowego wody grzewczej: 

· bezpośredniemu prowadzeniu w suchym obszarze,

· zastosowaniu pierścienia uszczelniającego przed wodą pozbawioną ciśnienia

· zastosowaniu ściennego kołnierza uszczelniającego przed wodą znajdującą się pod ciśnieniem

W przypadku ścian murowanych wpusty do budynku należy uszczelnić przed przedostaniem się wody za pomocą bitumicznej powłoki ochronnej. W celu uszczelnienia przed wodą znajdującą się pod ciśnieniem należy wykonać dodatkowo wzmocnić przepust ścienny (kołnierz) za pomocą rury okładzinowej.

6.5.9. Izolacja Rurociągów

 Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli poniżej.

	Średnica nominalna [mm]

(przewód stalowy)
	Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm], materiał 0,035W/m*K

	DN 15
	20

	DN 20
	20

	DN 25
	30

	DN 32
	30


Zasilanie i powrót z jednostki zewnętrznej należy zaizolować otulinami przeznaczonymi do montażu w gruncie oraz zabezpieczyć kablami grzejnymi.

6.5.10. Armatura

Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony zaworem odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompa powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy. 

6.5.11. Kondensat

Powstający podczas pracy kondensat musi być odprowadzony, zanim nastąpi jego zamarznięcie. Aby zapewnić prawidłowy odpływ, pompa ciepła musi być ustawiona poziomo. Rura kondensatu musi mieć średnicę min. 50 mm, a jej odprowadzenie do kanału ściekowego powinno być zabezpieczone przed mrozem. Jeśli kondensat ma zostać odprowadzony do kanałów ściekowych, w których mogą wystąpić gazy pofermentacyjne, należy zabezpieczyć przed nimi parownik za pomocą syfonu

6.5.12. Ochrona przeciwzamrożeniowa 

Poprzez wbudowany czujnik ochrony przed mrozem pompa obiegowa ogrzewania aktywowana powinna być automatycznie w zależności od potrzeb, aby zapobiec zamarznięciu pompy ciepła w czasie, gdy nie pracuje.

6.5.13. Wytyczne budowlane

Przy montażu należy umożliwić bezproblemowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych. Jest to zapewnione przy zachowaniu odstępu od stałych ścian na poziomie 1,2 m. Pompa ciepła musi zostać ustawiona w taki sposób, aby schłodzone powietrze mogło być bez problemu odprowadzane. W przypadku montażu blisko ścian powietrze nie może być wydmuchiwane w jej kierunku. Niedopuszczalna jest instalacja w zagłębieniach albo na podwórkach z ograniczonym przepływem powietrza, ponieważ schłodzone i nagromadzone w nich powietrze podczas dłuższej pracy pompy ciepła jest ponownie przez nią zasysane.

6.5.14. Wytyczne elektryczne

Do urządzenia zewnętrznego należy podłączyć dwa kable: „kabel sieciowy” oraz „kabel danych” Oba kable należy ułożyć między jednostką wewnętrzną i jednostką zewnętrzną. Kabel sieciowy służy do zasilania elektrycznego urządzenia zewnętrznego, a kabel danych służy do komunikacji między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Podczas planowania i montażu obu kabli należy przestrzegać wytycznych oraz przepisów, a także przepisów lokalnych. W części wewnętrznej znajduje się już element zabezpieczający dla części zewnętrznej. Należy zapewnić dodatkowe zewnętrzne zabezpieczenie całej pompy ciepła. Kabel sieciowy w przypadku urządzenia zewnętrznego musi być 3-żyłowy oraz podłączony do zacisków (zasilanie elektryczne). 

Do jednostki wewnętrznej należy podłączyć dwa przewody zasilające: Zasilanie pompy ciepła oraz napięcie sterowania wbudowanego sterownika pompy ciepła. Podczas planowania i montażu kabli należy przestrzegać wytycznych oraz przepisów, a także przepisów lokalnych.

Przewód zasilający sterownik pompy ciepła musi znajdować się stale pod napięciem i z tego powodu należy go podłączyć przed stycznikiem blokady przedsiębiorstwa energetycznego bądź do sieci domowej, ponieważ w czasie trwania blokady przedsiębiorstwa energetycznego zostałyby wyłączone ważne funkcje ochronne. Napięcie sterowania należy zabezpieczyć zgodnie z tabliczką znamionową.

Aparaturę zabezpieczeniową i przekroje kabli zasilających należy dobrać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej uwzględniając przewidywany pobór mocy i dopuszczalne spadki napięcia. Trasy prowadzenia okablowania należy ustalać na etapie opracowywania projektów w porozumieniu w Zamawiającym/Użytkownikiem

6.6. Mikroinstalacja fotowoltaiczna

6.6.1. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne należy montować na konstrukcji wsporczej, przy czym:

1) muszą być zorientowane maksymalnie na południe,

2) nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty (m.in. drzewa, kominy, poprzedzający rząd paneli, etc.)

3) muszą uwzględniać szerokość geograficzną pod kątem średniorocznego nasłonecznienia

4) ich rozmieszczenie i konfiguracja połączenia musi zapewniać jak największy uzysk energii w skali roku

5) ich rozmieszczenie musi pozwalać na swobodny dostęp eksploatacyjny do każdego panelu

W tabeli poniżej zestawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego:

	moc nominalna
	min. 330 Wp
	

	rodzaj ogniw
	polikrystaliczny

	sprawność
	min. 16,3 %
	

	stopień ochrony
	IP65


Powyższe parametry panelu fotowoltaicznego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogową produktu.

6.6.2. Konstrukcje wsporcze

Panele fotowoltaiczne należy zamocować za pomocą dedykowanego systemu montażowego odpowiedniego dla dachu. Wykonawca na etapie projektowania wybierze odpowiedni system montażowy uwzględniając przede wszystkim:

· ilość, rozmieszczenie, wymiary i masę poszczególnych „wysp” paneli

· wymogi uprawnionego konstruktora dotyczące wytrzymałości dachu

· dopuszczalny sposób mocowania konstrukcji do dachu – kotwiony lub balastowy (bezinwazyjny)

· rodzaj pokrycia dachu

Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

Wykonawca bezwzględnie opracuje opinię techniczną wykonaną przez uprawnionego konstruktora dotyczącą wytrzymałości konstrukcji dachu pod kątem dodatkowych obciążeń pochodzących od paneli i konstrukcji.

Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejścia przez poszycie dachowe oraz ściany budynku do pełnej szczelności.
6.6.3. Przekształtnik DC/AC

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera należy dobrać na etapie opracowywania dokumentacji projektowej w zależności od ostatecznej mocy i konfiguracji mikroinstalacji, przy czym zaleca się dobór jednego falownika. Przy doborze mocy inwertera należy zachować zasadę, aby moc zainstalowana mikroinstalacji PV mieściła się w przedziale 80…120% mocy po stronie DC falownika.

Lokalizację i sposób montażu falownika należy ustalić z Użytkownikiem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, przy czym należy wystrzegać się lokalizowania bezpośrednio od strony południowej oraz przestrzegać wytycznych producenta dotyczących lokalizacji i sposobu montażu.

Zamawiający w stosunku do falownika określa następujące graniczne wymagania dla parametrów technicznych:
	maksymalne napięcie wejściowe
	1000 V

	moc znamionowa
	6000 W ±1200 W

	napięcie wyjściowe
	3-NPE 400V/230V lub

1-NPE 230V

	częstotliwość
	50 Hz 

	sprawność maksymalna
	min. 97.0 %


Powyższe parametry inwertera muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogową produktu. Inwertery powinny posiadać deklarację zgodności parametrów technicznych zgodną z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.

6.6.4. Instalacja prądu stałego i przemiennego

Połączenie poszczególnych rzędów modułów fotowoltaicznych do falownika powinna zostać zrealizowana za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju żył roboczych. Przewody należy dobrać pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem dopuszczalnych wartości spadków napięć. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) będą mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montażowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostaną także koryta kablowe o odpowiedniej odporność UV, w których zostaną ułożone zarówno przewody DC jak i AC. Na końcach przewodów, przyłączanych do modułów fotowoltaicznych należy zarobić złączki, natomiast na końcach przewodów podłączanych do inwertera, należy zarobić złączki dostarczone przez producenta inwertera.

Od inwertera poprowadzić przewód prądu przemiennego do rozdzielnicy 0,4 kV w budynku (dopuszcza się prowadzenie wewnątrz budynku, na elewacji budynku oraz w gruncie). Przekrój przewodu dobrać na etapie projektowania natomiast trasę przewodu uzgodnić z Użytkownikiem. Przewód prądu przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzić w korytkach lub listwach instalacyjnych. Miejsca przejść przez ściany uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego. Po stronie Użytkownika leży dostosowanie istniejącej tablicy rozdzielczej do potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i wytycznych OSD.
6.6.5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przyłączenia należy wykorzystać istniejący układ pomiarowy. Operator Systemu Dystrybucyjnego w razie potrzeby na własny koszt dostosuje układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik bezpośredni dwukierunkowy. OSD dostarczy układ pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia przyłączonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.

6.6.6. Instalacja odgromowa 

Dla planowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć ochronę odgromową.

Należy przyjąć klasę LPS III.

Nową część instalacji odgromowej należy przyłączyć do istniejącej instalacji piorunochronnej budynku, przy czym wszelkie połączenia wykonać jako spawane lub śrubowe, a miejsca spawów chronić antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą antykorozyjną.

Nowe odcinki zwodów poziomych wykonać z drutu Fe/Zn ∅8mm. Jako zwody pionowe należy stosować wolnostojące maszty odgromowe o wysokości umożliwiającej objęcie strefami ochronnymi wszystkich paneli na dachu. Maszty połączyć z siatką zwodów poziomych (tj. z pokryciem dachu).
W celu wyrównywania potencjałów należy zapewnić galwaniczną ciągłość połączeń wszystkich metalowych elementów, a przede wszystkim:

· połączenie konstrukcji między sobą

· połączenie konstrukcji z pokryciem dachu

· połączenie pokrycia dachu ze zwodami pionowymi

Dodatkowo przy braku możliwości zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy uziemioną konstrukcja wsporczą, a najbliższym zwodem poziomym, ramy paneli należy łączyć z konstrukcjami nośnymi przewodami LgY o przekroju min. 16 mm2 (lub równoważnym) oraz należy zapewnić metaliczne połączenia konstrukcji wsporczych z pokryciem dachu.

W celu uziemienia odgromników przepięciowych po stronie DC należy wykorzystać płaskownik miedziany 20×3 połączony z istniejącym uziomem budynku.
6.6.7. Ochrona przeciążeniowa i zwarciowa

Ochronę przeciążeniową i zwarciową dla systemu PV należy zapewnić poprzez zastosowanie rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania typu gPV lub wyłączników instalacyjnych o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszą być urządzeniami fabrycznie dedykowanymi do systemów PV i muszą być przystosowane do pracy na napięciu 1000 V DC.

W przypadku równoległego łączenia paneli, każde równoległe pasmo należy zabezpieczyć dedykowanymi bezpiecznikami lub wyłącznikami instalacyjnymi.

Prądy znamionowe zastosowanych urządzeń należy dobrać po dokonaniu konfiguracji instalacji w łańcuchach na etapie projektowania.
6.6.8. Ochrona przeciwporażeniowa

W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować następujące środki bezpieczeństwa:

· stosowanie urządzeń w II klasie ochronności

· w przypadku zastosowania urządzenia w I klasie ochronności należy umieścić je w dodatkowej zamykanej obudowie

· uniemożliwienie dostępu na dach osobom postronnym

· w obrębie budynku prowadzenie przewodów pod tynkiem lub w osłonach

· stosowanie kabli i przewodów DC z podwójną/wzmocnioną izolacją

· stosowanie się do zaleceń producentów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (np. wykonywania połączeń uziemiających)

6.7. Termomodernizacja
XXXXX
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać na obiekcie zlokalizowanym przy ulicy XXXXXX następujące roboty:

· docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 180,14 m2 styropianem o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, gr. 10 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,186 W/(m2K),

· na stropie pod poddaszem o powierzchni 114,4 m2 wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, gr. 18 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,176 W/(m2K),

· pod stropem nad piwnicą o powierzchni 41,68 m2 : wykonanie docieplenia stropu styropianem o współczynniku λ ≤ 0,033 W/mK, gr. 12 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,24 W/(m2K),

· docieplenie ścian zewnętrznych nieogrzewanej piwnicy o powierzchni 24,4 m2 styropianem o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, gr. 10 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,186 W/(m2K),

Podane powierzchnie oraz wartości wsp. U należy zweryfikować na etapie dokumentacji projektowej i dostosować do rzeczywistych parametrów.

XXXXX
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać na obiekcie zlokalizowanym przy ulicy XXXXXX następujące roboty:

· na stropie pod poddaszem o powierzchni 90,25 m2 wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną o współczynniku λ ≤ 0,038 W/mK, gr. 18 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,178 W/(m2K),

Podane powierzchnie oraz wartości wsp. U należy zweryfikować na etapie dokumentacji projektowej i dostosować do rzeczywistych parametrów.
XXXXX
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać na obiektach zlokalizowanych przy ulicy XXXXXX następujące roboty:

· docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 241,38 m2 styropianem o współczynniku λ ≤ 0,040 W/mK, gr. 14 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,22 W/(m2K),

· wymiana stolarki drzwiowej o powierzchni 1,89 m2  współczynnik przenikania ciepła U=1,8 W/(m2K),

· wymiana stolarki okiennej o powierzchni 2,7 m2 współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/(m2K),

· wymiana stolarki okiennej w piwnicy o powierzchni 4,86 m2 współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/(m2K),

· na stropie pod poddaszem o powierzchni 122,0 m2 wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną o współczynniku λ ≤ 0,042 W/mK, gr. 20 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,179 W/(m2K),

Podane powierzchnie oraz wartości wsp. U należy zweryfikować na etapie dokumentacji projektowej i dostosować do rzeczywistych parametrów.

XXXXX
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać na obiekcie zlokalizowanym przy ulicy XXXXXX następujące roboty:

· docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 84,77 m2 styropianem o współczynniku λ ≤ 0,038 W/mK, gr. 12 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,224 W/(m2K),

· wymiana stolarki drzwiowej o powierzchni 2,1 m2 współczynnik przenikania ciepła U=1,5 W/(m2K),

· wymiana stolarki okiennej o powierzchni 15,1 m2 współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/(m2K),

· na stropie pod poddaszem o powierzchni 82,84 m2 wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną/styropianem o współczynniku λ ≤ 0,038 W/mK, gr. 20 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,178 W/(m2K),

Podane powierzchnie oraz wartości wsp. U należy zweryfikować na etapie dokumentacji projektowej i dostosować do rzeczywistych parametrów.

XXXXX
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać na obiekcie zlokalizowanym przy ulicy XXXXXX następujące roboty:

· docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 288,61 m2 styropianem o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, gr. 8 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,317 W/(m2K),

· na stropie pod poddaszem o powierzchni 95,72 m2 wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną/styropianem o współczynniku λ ≤ 0,038 W/mK, gr. 18 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,175 W/(m2K),

Podane powierzchnie oraz wartości wsp. U należy zweryfikować na etapie dokumentacji projektowej i dostosować do rzeczywistych parametrów.

XXXXX
W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać na obiektach zlokalizowanych przy ulicy XXXXXX następujące roboty:

· docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 160,54 m2 styropianem o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, gr. 12 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,226 W/(m2K),

· wymiana stolarki okiennej o powierzchni 4,17 m2 współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/(m2K),

· na stropie pod poddaszem o powierzchni 98,86 m2 wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, gr. 16 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,178 W/(m2K),

· pod stropem nad piwnicą nieogrzewaną o powierzchni 13,59 m2 : wykonanie docieplenia stropu styropianem o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, gr. 9 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,245 W/(m2K),

· docieplenie ścian przylegających do gruntu o powierzchni 16,81 m2 styropianem o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, gr. 10 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,278 W/(m2K),

· docieplenie ścian zewnętrznych poddasza o powierzchni 17,62 m2 styropianem o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, gr. 12 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,239 W/(m2K),

· docieplenie podłogi na gruncie o powierzchni 85,27 m2 styropianem o współczynniku λ ≤ 0,035 W/mK, gr. 10 cm, współczynnik przenikania ciepła U=0,261 W/(m2K).

Podane powierzchnie oraz wartości wsp. U należy zweryfikować na etapie dokumentacji projektowej i dostosować do rzeczywistych parametrów.

6.7.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

· naprawa uszkodzeń ścian zewnętrznych (elewacji), tj. naprawa odspojeń, uszkodzeń, zarysowań i pęknięć, likwidacja zawilgoceń,

· przygotowanie podłoża które powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej, przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować,

· przyklejenie styropianu zaprawą klejową do ściany; dodatkowo zastosować uzupełniające mocowanie styropianu tuleją z gwoździem rozprężnym do mocowania izolacji termicznych w ilości min. 4szt./m2 oraz 6szt./m2 w strefach narożnych. Zaleca się montaż kołków zagłębianych w styropianie z zastosowaniem styropianowych zaślepek,

· ocieplenie glifów okiennych i balkonów (tam gdzie zachodzi konieczność) styropianem EPS gr. 2 cm i współczynniku λ ≤ 0,036 W/mK,

· za zbrojenie zewnętrznej warstwy styropianu siatką zbrojeniową z włókna szklanego o gramaturze min. 150g/m2, odpornej na alkalia, zatopionej w warstwie kleju; w miejscach o swobodnym dostępie do wysokości 2,5 m od poziomu terenu, należy stosować podwójną warstwę siatki,

· montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej z wywinięciem na glify okienne min. 2 cm; oczną krawędź parapetu osadzić w tynku formując specjalna szczelinę w glifach; nie dopuszcza się przykręcania parapetów śrubami od zewnątrz okna, parapet należy montować pod spód okna; kolorystykę należy ustalić z Zamawiającym

· ocieplenie cokołów (ściany piwnicy do poziomu terenu - ścianę należy docieplić 10 cm poniżej terenu) styrodurem XPS o współczynniku λ ≤ 0,036 W/mK,

· wykonanie tynku zewnętrznego silikonowego kasza (baranek) 1,5 mm (kolor tynku uzgodnić z zamawiającym),

· wykonanie opaski wokół budynku z kruszywa (w miejscach wykonanych robót termomodernizacyjnych),

· roboty towarzyszące np.: demontaż i ponowny montaż rur spustowych, malowanie barierek na balkonach, demontaż i ponowny montaż opaski wokół budynku, w razie konieczności demontaż i ponowny montaż anten.

· w razie konieczności poprowadzić instalację odgromową (zwody pionowe) w peszlach pod warstwą izolacji termicznej; na elewacji należy zamontować puszki rewizyjne do instalacji odgromowej oraz w razie konieczności wykonać przeróbki uchwytów instalacji odgromowej

6.7.2. Ocieplenie stropu pod poddaszem 

Docieplenie istniejącego stropu należy wykonać przy pomocy wełny mineralnej lub styropianu (układanych w systemie mijankowym). Materiał do ocieplenia zastosować zgodnie ze wskazaniami w punkcie 6.6. poniższego PFU. Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić luźną powierzchnię stropu. Warstwę ocieplenia należy wykończyć wylewka betonową grubości 5 cm na folii lub płytami OSB o grubości 22mm układanymi na ruszcie drewnianym

Wszystkie elementy należy zabezpieczyć p.poż oraz preparatem pleśnio i grzybobójczym).

Przed wykonaniem ocieplenia należy upewnić się, że w przestrzeni stropodachu nie ma ptasich jaj lub matek z młodymi ptakami.  Prace wykonywać poza okresem lęgowym

6.7.3. Ocieplenie stropu nad piwnicą 

Docieplenie istniejącego stropu nad piwnicą należy wykonać przy pomocy styropianu (układanym w systemie mijankowym). Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić luźną powierzchnię stropu. Styropian należy przymocować zaprawą klejową do strop, dodatkowo zastosować uzupełniające mocowanie styropianu tuleją z gwoździem rozprężnym do mocowania izolacji termicznych w ilości min. 4szt./m2. Zaleca się montaż kołków zagłębianych w styropianie z zastosowaniem styropianowych zaślepek. Warstwę izolacyjną należy wykończenie tynkiem cementowo-wapiennym oraz pomalować farbą kolor biały. 

6.7.4. Ocieplenie podłogi na gruncie

Docieplenie istniejącej posadzki należy wykonać przy pomocy styropianu (układanym w systemie mijankowym). Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić luźną powierzchnię stropu. Warstwę ocieplenia należy wykończyć wylewka betonową grubości 5 cm.

6.7.5. Wymian stolarki okiennej 

Wymiana stolarki okiennej na nową: szklenie potrójne, zespolone, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤1,1 W/(m2*K), parapety wewnętrzne bez zmian, wewnętrzne rolety luz żaluzje należy zdemontować a następnie po montażu nowego okna ponownie zamontować.

6.7.6. Wymiana stolarki drzwiowej  

Wymiana stolarki drzwiowej na nową współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U≤1,5 W/(m²*K), (kolor drzwi uzgodnić z zamawiającym), ewentualne przeszklenia ze szkła bezpiecznego.
6.8. Wykończenia

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). W przypadku konieczności ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, ich zakres należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań Właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia własnym staraniem i na własny koszt.
6.9. Zakończenie prac budowlanych
Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.
6.10. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca. 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: zgodnie ze złożoną ofertą. 
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.
6.11. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

6.11.1. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy.
6.11.2. Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
6.11.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
6.11.4. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko
w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
6.11.5. Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od właścicieli lub zarządców tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Użytkowników.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urządzeń w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski, Zamawiającego oraz właściciela budynku oraz wykona wszystkie niezbędne prace związane z likwidacją szkody i przywróceniem stanu pierwotnego.

6.11.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
6.11.7. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz będą posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności. 
6.11.8. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i w gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne.
6.11.9. Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały
i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
6.11.10. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie
z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. 

6.11.11. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.11.12. Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników
Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego
i Użytkowników.

6.12. Odbiory

Zamawiający ustala następujące odbiory:

· odbiór dokumentacji projektowej

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

· odbiory częściowe

· odbiór końcowy 

· odbiór pogwarancyjny

6.12.1. Odbiory dokumentacji projektowej

Odbiór dokumentacji projektowej polegać będzie na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na etapie przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak również z aktualnymi przepisami.

6.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór inwestorski.
6.12.3. Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja Odbiorowa.
6.12.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.

Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego.

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową, umową
i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą – dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości 2 egzemplarzy
2) Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim w 2 egzemplarzach
3) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów

4) wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy

6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane

7) gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.12.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych
w umowie.

7. Usługa serwisowa

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę serwisową przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

· usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego
· jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych części zapasowych
Część II – Informacyjna

8. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na terenie Użytkownika.
9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności:

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
6) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

9) Rozporządzenie Ministra Środowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.


ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/lok. 300


02-362 Warszawa


�











mgr inż. Mateusz Niegowski





mgr inż. Łukasz Babiloński





mgr inż. Paweł Ptaszek





Miasto Sochaczew


ul. 1 Maja 16


96-500 Sochaczew





Nazwa inwestycji





PROGRAM


FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY





marzec  2020





MIASTO SOCHACZEW – szczegółowe zestawienie na str. 2





Autorzy opracowania





Adres inwestycji





Zamawiający





„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”








12

