Sochaczew dnia 04.01.2021  r.

ZP. 272.1.24.3.2020/2021

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w drogach miejskich ul.  Płockiej i ul. Łowickiej z budową zbiornika retencyjnego” w ramach zadania pn. „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

W Specyfikacji Technicznej pkt. 2.2 wymagania dotyczące materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PVC oraz PP o parametrach sztywności obwodowej SN8, chropowatość wsp.k<0,2mm, najwyższa trwałość oraz szczelność uzyskana przez fabrycznie montowane na gorąco uszczelki dwupierścieniowe.

Pytanie1

Czy Zamawiający podając wymagania zastosowania „dwupierścieniowych uszczelek montowanych fabrycznie na gorąco" będzie wymagał technologii w celu określenia parametru szczelności uzyskane przez uszczelkę z materiału TPE-V klasy 60 z pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym, montowaną mechanicznie w czasie procesu termo formowania kielicha dla rur PVC DN160 oraz DN200 zgodnie z normą PN-EN1401-1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Określone wymagania muszą spełniać parametr szczelności. W tym celu projekt określa zastosowaną technologię uszczelnienia połączeń kielichowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiający określając „najwyższą trwałość" uzna parametr ścieralności na poziomie po 100 tyś. cykli maksymalnie 0,064 mm dla rur PVC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Trwałość materiałów możemy określić udokumentowanym badaniem ścieralności odpowiadając co najmniej 50 letnim zużyciem rur, ścieralność przy 200tyś cykli na poziomie nie wyższym niż 0,15mm dla rur PVC oraz na poziomie nie wyższym niż 0,10mm PP dwuścienne.

Pytanie 3

Czy zamawiający uzna możliwość zastosowania w zakresie średnic od 300 do 600 rur PP dwuwarstwowych DN/OD315; DN/0D400; DN/0D500; DN/0D630; o chropowatość ścianki wewnętrznej (k) na poziomie 1,70 ^m, oraz ścieralności potwierdzone przez niezależny Instytut ? Powyższe rury posiadają wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B. zgodne z normą PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3 .

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszcza się zastosowanie podanych wymiarów pod warunkiem chropowatości poniżej wsp.k-0,2mm opisanym w projekcie.

Pytanie 4

Czy PP dwuwarstwowe muszą być odporne na badanie szczelności przy ciśnieniu PN10?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagana szczelność PN10 nie dotyczy systemów grawitacyjnych.

Pytanie 5

Czy Zamawiający opisując materiały o nazwie własnej rur „PP dwuścienna typu X-Stream z kielichem", dopuszcza inne materiały PP-B zgodne z normą PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3 spełniające wszystkie wymagania techniczne specyfikacji potwierdzone przez niezależny Instytut?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagania określają minimalny standard trwałości i funkcjonalności, zgodnie z warunkami zamówień publicznych dopuszczone są materiały równoważne lub spełniające wyższe wskazane parametry.

Pytanie 6

Czy w związku z tym, że Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Unii Europejskiej w ramach POIiŚ, będzie możliwość odstąpienia od wymaganych warunków technicznych po zakończeniu procedury przetargowej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki techniczne muszą zostać spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami i SIWZ, a każde odstępstwo może nastąpić w przypadku zmiany obowiązujących przepisów bądź  w przypadkach przewidzianych w SIWZ.