Sochaczew, 04.09.2020  r.

ZP. 272.1.13.2.2020

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie wraz z niezbędną infrastrukturą” informuje, że od Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiając dopuści wykonanie profesjonalnej podłogi sportowej zgodnej z normą EN 14904, posiadającej certyfikat Polskiego Związku Koszykówki, składającej się z:

1.Folia PE 0,2 mm, jako warstwa stabilizująca wilgotność,

2.Podkładka elastyczna i dystansowa gr. 10 mm

3.Legary ułożone krzyżowo dolny w rozstawie osiowym 500 mm i górny w rozstawie osiowym 365 mm z drewna iglastego klasy II-III o wym. 23 x 75 mm, impregnowanego o wilgotności do 16 %,

4.Folia PE 0,2 mm

5.Nawierzchnia sportowa – deska trójwarstwowa fabrycznie lakierowana o grubości 22mm 6.Listwy przyścienne wentylowane; Wymiary deski trójwarstwowej: - Grubość całkowita 22mm - Długość panelu 2250mm - Szerokość panelu 190mm - Warstwa użytkowa panela drewnianego 5,2 mm. - Fabrycznie, 9-krotnie nałożona warstwa lakieru na wierzchniej części panela, utwardzona UV - Możliwość przeprowadzenia wielokrotnego szlifowania zużytej powierzchni podłogi min 10-krotnej

Właściwości podłogi sportowej : - Absorbcja energii 60 - 64% - Odkształcenia pionowe 2,5 mm - Odbicie piłki >95% - Współczynnik poślizgu 80-110 - Obciążenie toczne 1500N - Zawartość pentachlorofenolu: brak - Emisja formaldehydu E 1 - Połysk ≤30% wg. normy EN ISO 2813 - Odporność na wgniecenia ≤ 0,5 wg. normy EN 1516 - Reakcja na ogień Cfl-S1 wg. normy EN 13501:1 - Odporność na ścieranie 43 mg wg. normy EN ISO 5470-1

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający pozostaje przy wykonaniu podłogi zgodnie z projektem.

Pytanie 2

W pozycji kosztorysu instalacji wentylacji „Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej stacjonarnej zewnętrznej nawiew- no-wywiewnej z krzyżowoprzeciwprądowy wymiennikiem o wydajności - 1560 m3/h nawiew, 1510 m3/h wywiew z automatyką ,na konstrukcji” przewidziano 0 kpl (szt) . Czy centrala CNW2 jest poza zakresem prac i nie należy jej wyceniać? Jeśli należy ją wycenić proszę o zmianę pozycji kosztorysowej na 1 szt

Odpowiedź Zamawiającego

Centralę CNW2 jest w zakresie prac i należy ją wycenić.

Pytanie nr 3

W pozycjach kosztorysu instalacji wentylacji brak klap przeciwpożarowych o wymiarach 600x500 (szt 2) – prosimy o dodanie tej pozycji do kosztorysu.

Odpowiedź Zamawiającego

Klapy przeciwpożarowe są w zakresie prac i należy je wycenić.

Pytanie nr 4

Czy od wentylatorów łazienkowych przewidziane są wyrzutnie? Brak danych do wyrzutni, brak na rysunku oraz brak w kosztorysie. Prosimy o dane do wyceny a także uzupełnienie tej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z opisem technicznym wentylatory łazienkowe połączone są bezpośrednio lub kanałami elastycznymi typu flex do kanałów wentylacji grawitacyjnej (opis instalacji wentylacji str.V6). Na kanałach zaprojektowano nasady kominowe ... (opis architektury str. A23). Powyższe elementy należą do kosztorysu branży budowlanej

Pytanie nr 5

Proszę o doprecyzowanie jakie drzwi podlegają wycenie: RC 2 czy RC3 (ten parametr ma znaczny wpływ na cenę). Proszę o potwierdzenie, że okna aluminiowe mają spełniać parametr RC4. Okna z kwaterami otwieranymi w tej klasie są niedostępne. W związku z tym czy wystarczy zastosowanie szyby P4.

Odpowiedź Zamawiającego

Do oferty należy przyjąć okna P4 i drzwi RC3.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie parametrów technicznych zewnętrznych żaluzji aluminiowym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zaprojektowano osłony przeciwsłoneczne systemowe o przekroju eliptycznym o szerokości 200 mm, z kształtowników aluminiowych EN AW – 6060 wg PN – EN 573-3: 1998 stan T66 wg PN – EN 515:  1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.

System przeznaczony jest do wykonywania lekkich osłon przeciwsłonecznych mocowanych do ścian nośnych, fasad a także do okien pod kątem 15.

Konstrukcja osłon przeciwsłonecznych składa się z kształtowników aluminiowych mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej budynku, fasad bądź okien za pośrednictwem elementów złącznych. W skład kompletnego systemu wchodzą również akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu konstrukcji.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją  lakierowymi powłokami w kolorze zgodnym z rysunkiem elewacji, według systemu kontroli jakości QUALICOAT. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie parametrów technicznych wysłon aluminiowych na dachu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zaprojektowano osłony przeciwsłoneczne systemowe w kształcie litery „z” o szerokości 80 mm, z kształtowników aluminiowych EN AW – 6060 wg PN – EN 573-3: 1998 stan T66 wg PN – EN 515:  1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1.System przeznaczony jest do wykonywania lekkich osłon przeciwsłonecznych mocowanych do ścian nośnych, fasad a także do okien pod kątem 15.

Konstrukcja osłon przeciwsłonecznych składa się z kształtowników aluminiowych mocowanych punktowo do konstrukcji nośnej budynku, fasad bądź okien za pośrednictwem elementów złącznych. W skład kompletnego systemu wchodzą również akcesoria i części złączne niezbędne do prefabrykacji i montażu konstrukcji.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją  lakierowymi powłokami w kolorze zgodnym z rysunkiem elewacji, według systemu kontroli jakości QUALICOAT. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm.

Pytanie nr 8

Brak w przedmiarze robót pozycji uwzględniającej wykonanie trybun na Sali gimnastycznej. Czy wycena trybun wchodzi w zakres przetargu?

Odpowiedź Zamawiającego

Wycena trybun wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie o jakim współczynniku przewodzenia ciepła należy wycenić styropian XPS gr. 12 cm (izolacja fundamentów).

Odpowiedź Zamawiającego

Do oferty należy przyjąć płyty o następujących parametrach:

Parametry płyt

- Deklarowane naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (wytrzymałość na ściskanie) ≥ 300 kPa

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ D =0,034 W/mK

- Wykończenie powierzchni gładkie

- Deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	≤ 0,7 %

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 150

Pytanie nr 10

Prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć blachę trapezową T55 gr. 0,7 mm ( opis przegród) czy blachę trapezowa T40 gr. 0,88 mm ( opis techniczny)

Odpowiedź Zamawiającego

Do oferty należy przyjąć blachę trapezową T55 gr.0,7 mm.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie parametrów technicznych:

- płyt styropianowych  gr. 12 cm (przegroda P1)

- płyt styropianowych  gr. 6 cm (przegroda P2)

Odpowiedź Zamawiającego

Do oferty należy przyjąć płyty (12cm i 6cm) o następujących parametrach:

Parametry płyt

- Deklarowane naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (wytrzymałość na ściskanie) ≥ 200 kPa

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ D =0,034 W/mK

- Wykończenie powierzchni gładkie

- Deklarowana nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu	≤ 0,7 %

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 150

Pytanie nr 12

Prosimy o informację, czy wszystkie ściany zewnętrzne budynku należy ocieplić: „płyty ze skalnej wełny min. λ=0,036 W/(m·K) 18 cm”. W projekcie istnieją nieścisłości co do grubości izolacji (w opisie technicznym : „Ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych z warstwą ocieplenia z płyt ze skalnej wełny mineralnej gr. 16 i żelbetowe z warstwą ocieplenia z płyt ze skalnej wełny mineralnej gr 18 cm, z okładziną z włókniny szklanej.”).

Odpowiedź Zamawiającego

Do oferty należy przyjąć płyty w wełny mineralnej gr.18cm dla ścian zewnętrznych i 12cm dla wypełnienia dylatacji między budynkiem projektowanym i istniejącym.

Pytanie nr 13

Na stronie A 25 opisu do architektury widnieje zapis: „… Na ścianach w większości pomieszczeń zaprojektowano system, składający się z tynku gipsowego malowanego farbą, o założonych parametrach”. Proszę o podanie warstw oraz parametrów systemu.

Odpowiedź Zamawiającego

System składający się z następujących warstw:

- Niskoemisyjna szpachlówka organiczna do całopowierzchniowego szpachlowania podłoża.

- drobnoziarnista szpachlówka umożliwiająca uzyskanie powierzchni Q3 i Q4

- hamuje rdzę

- nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów

- znak jakości TUV

- matowa wg EN 13300

Parametry nie gorsze niż:

| Kryterium | Norma | Wartość | Informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza | EN ISO 7783 | V1 |  |
| Reakcja na ogień (klasa) | EN 13501-1 | Min. A2-s1, d0 |  |
| Przyczepność (28 dni) | EN 1542 | Min. 1,5 MPa |  |
| Zawartość związków VOC | IEQ CREDIT 4.2 | < 1,0 g/l (bez wody) |  |
| Klasyfikacja substancji szkodliwych | GISCODE, EMICODE, RAL |  | BSW 20 |
| Udział substancji organicznych | NATURPLUS/BAUBOOK | ≤ 5% |  |
| Lotne związki organiczne (substancje CMR) | EN ISO 17895 |  | niewykrywalny |
| Zawartość związków VOC | DECOPAINT | 0,1 g/l (< 0,006 %) |  |
| Zawartość zmiękczacza | VdL – RL 01 |  | nie zawiera plastyfikatorów |
| Wolny formaldehyd | VdL – RL 03 | ≤ 10 mg/kg |  |
| Biocydy | Wg rozporządzenia UE 528/2012 |  | nie zawiera |

- Sprawdzona na zawartość szkodliwych substancji akrylowo-silikatowa powłoka gruntująca z technologią żelową.

- reguluje chłonność podłoża

- wzmacnia podłoże

- nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów

- bezbarwny

Parametry nie gorsze niż:

| Kryterium | Norma | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Lepkość dynamiczna |  | ok. 380 mPa.s (20 ° C) |
| Temperatura zapłonu |  | >100 ° C |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia |  | < 0° C |
| Emisje lotnych związków organicznych | Wg dyrektywy 2004/42/WE | Max. 0,13 g/l |

- Niezawierająca konserwantów, głęboko matowa farba do wnętrz, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 1 klasa krycia wg EN 13300

- jednowarstwowa aplikacja z zachowaniem 1 klasy odporności na zmywanie

- nie zawiera środków konserwujących

- głęboki mat

- nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, produkt niskoemisyjny

- certyfikowany znak jakości TÜV

Parametry nie gorsze niż:

| Kryterium | Norma | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Połysk | EN 13300 | Głęboki mat |
| Odporność na szorowanie na mokro | EN 13300 | Klasa 1 |
| Zdolność krycia | EN 13300 | Klasa 1 |
| Maksymalne uziarnienie | EN 13300 | drobna |
| Emisyjność |  | niskoemisyjny |
| Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza | PN-EN ISO 7783 | < 0,1 m |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ | PN-EN ISO 7783 | Max. 65 |
| Emisje lotnych związków organicznych | Wg dyrektywy 2004/42/WE | 0 % |

Pytanie nr 14

Na stronie A 18 opisu do architektury widnieją zapisy: „… Wszystkie elementy betonowe mające styczność z gruntem należy zabezpieczyć przed erozją poprzez dwukrotne posmarowane lepikiem lub innym środkiem o podobnych właściwościach” oraz „… Elementy betonowe zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem ochronnym”. Proszę o podanie parametrów technicznych środka oraz preparatu ochronnego.

Odpowiedź Zamawiającego

Parametry techniczne nie gorsze niż:

- przyczepność do podłoża betonowego > 1,1 MPa

- przyczepność do podłoża betonowego po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. -18°C / +18°C > 1,1 MPa > 1,1 MPa

- ocena stanu powłoki po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. -18°C / +18°C – wygląd bez zmian

- wskaźnik ograniczenia chłonności wody > 90%

- absorpcja kapilarna < 0,1 kg/(m2 ∙h1/2)

- spływność z powierzchni pionowej bezpośrednio po nałożeniu – brak spływania

- odporność na zmęczenie powłoki wzmocnionej tkaniną z włókna szklanego o gramaturze 60 g/m2 - brak pęknięć w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń na całej powierzchni próbki mogących mieć wpływ na szczelność powłoki

- wodoszczelność powłoki - brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa

- odporność na powstawanie rys w podłożu, maksymalna szerokość rysy, przy której nie następuje pęknięcie powłoki > 1,4 mm

- odporność na przebicie statyczne określona wodoszczelnością powłoki po działaniu obciążenia 20 kg – brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa,

- emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia < 21 dni

- kapilarne podciąganie wody - 0,005 kg/(m2 ∙h1/2)

- współczynnik dyfuzji pary wodnej  < 5800

- zawartość części stałych – min. 60%

Pytanie nr 15

Branża teletechniczna – parametry systemu CCTV opisują nie istniejące już rozwiązania. Proszę o przeanalizowanie systemu CCTV oraz podanie minimalnych parametrów urządzeń które są produkowane obecnie na rynku. Brak jest również w projekcie okreslenia minimalnej ilości nasycenia pixelami - parametru absolutnie niezbędne do prawidłowego wykonania systemu CCTV, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

W projekcie założono minimalne nasycenie pixelami równe 150px/m. Uszczegółowiony opis branży teletechnicznej w zakresie instalacji CCTV znajduje się w załączniku. Do wyceny należy przyjąć system o parametrach minimalnych jak w załączniku.

Pytanie nr 16

Branża elektryczna - proszę o potwierdzenie, że w rozdzielnicach należy wycenić zabezpieczenia z członem wykrywania zwarć łukowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Branża teletechniczna – proszę o potwierdzenie, że należy zastosować czujki pożarowe z sensorem chemicznym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18

Proszę o potwierdzenie, że projekt branży teletechnicznej w zakresie instalacji wykrywania pożaru został uzgodniony z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż.

Odpowiedź Zamawiającego

Projekt branży teletechnicznej w zakresie instalacji SSP został uzgodniony z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż. Stosowna adnotacja znajduje się na rzucie podstawowym branży architektonicznej i dotyczy wszystkich branż.

Pytanie nr 19

Branża elektryczna – opis systemu sterowania oprawami oświetleniowymi jest dość lakoniczny i nie pozwala na prawidłowy dobór rozwiązań, proszę o podanie minimalnych parametrów systemu sterowania oświetleniem.

Odpowiedź Zamawiającego

Należy wycenić oprawy oświetleniowe wyposażone w system sterowania zgodnie z uszczegółowionym opisem poniżej.

W ramach oświetlenia budynku zastosowano inteligentne oprawy oświetleniowe które stanowią jednostki autonomiczne nie wymagające żadnego systemu sterującego jednocześnie zapewniając oświetlenie zgodnie z obowiązującą normą uzależnioną od przeznaczenia pomieszczenia. Oprawy są wyposażone w zestaw sensorów umożliwiających reakcję oprawy na obecność osób oraz dostarczenie optymalnej ilości energii w taki sposób, aby jedynie kompensowały niedobór ilości światła słonecznego.

Przewidziano, iż każda z grup opraw znajdujących się w pomieszczeniu posiadać będzie przełącznik dzwonkowy który umożliwia:

Włączenie zespołu opraw na wartość 100% zasilacza;

Wyłączenie opraw na wartość 0%;

Przełączenie opraw na automatyczną regulację ilości natężenia oświetlenia w luksach zgodnie z Polską normą uzależnioną od przeznaczenie pomieszczenia.

W pełni inteligenta oprawa posiada w ramach swojego układu czujnik obecności osób, czujnik zdalnego pomiaru luksów, czujnik autokalibracji. Tak skonstruowana oprawa daje możliwość dowolnego wysterowania natężenia oświetlenia poprzez użytkownika zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Tak skonstruowany sposób działania stanowi rozwiązanie optymalne pod względem inwestycyjno-kosztowym zapewniając absolutną optymalizację zużycia energii elektrycznej.

Zastosowane oprawy wykorzystują źródła o wydajności  nie mniejszej niż 200 lm/WAT.

Zastosowane rozwiązanie nie wymaga autoryzowanego personelu przez co koszty ewentualnych zmian programistycznych zminimalizowane są do obsługi wyłącznie elektrycznej a wszelkie koszty w obrębie zakupu oprogramowania są wyeliminowane całkowicie z powodu bezpłatnego dostarczania przez producenta. Połączenie opraw pomiędzy przełącznikiem wykonane są wyłącznie kablem N2XH-j eliminując dodatkowe kable magistralne, które zawsze zwiększają koszt inwestycji. W obrębie opracowania wybrany został produkt optymalny kosztowo, dostosowany optymalnie do potrzeb i charakteru pracy budynku.

Automatyczna regulacja natężenia oświetlenia umożliwiająca regulację mocy

zasilacza do zadanej wartości luksów oraz procentowej wartości mocy zasilacza

wskazanej przez użytkownika.

Płynna regulacja natężenia oświetlenia (BEZ IMPULSOWEJ ZMIANY minimum dwa tryby regulacji) między ustalonymi przez użytkownika poziomami natężenia

oświetlenia od 1 lx do 600 lx.

- Regulacja natężenia co 1 lx.

- Czujnik wystający poza oprawę nie więcej niż 1mm.

- Gniazdo RJ 45 przy czujniku do programowania.

- Możliwość analizy ruchu po obiekcie dzięki oprogramowaniu.

- Oprawa (producent) musi  przedstawić gwarancję, że oprawa zapewni oświetlenie zgodne z norma – bez względu na warunki pogodowe.

Układ sensorów wbudowany w oprawę oświetleniową.

Pomiar natężenia oświetlenia bezpośrednio na oświetlanej powierzchni.

Wbudowany czujnik ruchu o średnicy działania 5 metrów przy wysokości 2,6 m oraz

regulację przez użytkownika zwłoki zadziałania od 10 sekund do 10 minut.

- Czujnik i oprawa musza być produkowane przez jednego producenta.

- Możliwość oceny ruchu po obiekcie na podstawie dedykowanego oprogramowania (bez konieczności ingerencji w system)

Detekcja czujnika musi umożliwić w zależności od wyboru użytkownika następujące

akcje:

-detekcja uruchomiająca oprawę;

-detekcja zmieniająca poziom natężenia oświetlenia.

Pytanie nr 20

Branża elektryczna - czy Zamawiający dopuszcza stosowanie przewodów N2XH-j zamiast zaprojektowanych (N)HXMH ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza stosowanie przewodów N2XH-j zamiast zaprojektowanych (N)HXMH przy czym przekrój przewodu nie ulega zmianie.

Pytanie nr 21

Ze względu na nieścisłości w dokumentacji, konieczność załączenia kosztorysów do oferty, chęć przygotowania rzetelnej oferty, okres urlopowy i wydłużony czas przygotowania wycen przez podwykonawców zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu skłania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.09.2020 r.